## 6K-ADP-J_GERILIM_DUSUMU_HESABI
6K-ADP-J_GERILIM_DUSUMU_HESABI
LİNYE NO | PANEL ADI | KURULU GÜÇ | TALEP GÜÇ | MESAFE | AKIM | SİGORTA |  | KABLO | DÜZELTME | SICAK. FAK. | REDÜKSİYON | REDÜKSİYONLU KABLO AKIMI | KABLO KESİTİ |  |  | GERİLİM DÜŞÜMÜ | Iy<Is<Ic
|  | (kW) | (kW) | (M) | Iy(A) | Is(A) |  | Ic(A) | FAKTÖRÜ | 35˚C | KAT SAYISI | Ic(A) | (mm2) | (mm2) |  | (%e)
BJ1 | DP-BK.01 | 10.094 | 7.1752 | 20 | 19.1709 | 3x | 40 | 53 | 0.85 | 0.94 | 0.799 | 42.347 | N2XH 4x | 6 | 0 | 0.29577 | 19 < 40 < 42
BJ2 | DP-ZK.01 | 8.43 | 4.854 | 15 | 16.0105 | 3x | 40 | 53 | 0.85 | 0.94 | 0.799 | 42.347 | N2XH 4x | 6 | 0 | 0.15007 | 16 < 40 < 42
BJ3 | DP-KTP | 2.952 | 1.7316 | 60 | 5.6065 | 3x | 40 | 53 | 0.85 | 0.94 | 0.799 | 42.347 | N2XH 4x | 6 | 0 | 0.21414 | 6 < 40 < 42
BJ4 | UP-ZK.01 | 11.1 | 5.55 | 20 | 21.0815 | 3x | 63 | 96 | 0.85 | 0.94 | 0.799 | 76.704 | N2XH 4x | 16 | 0 | 0.085792 | 21 < 63 < 77
BJ5 | DP-1K.01 | 11.476 | 6.4808 | 30 | 21.7956 | 3x | 40 | 53 | 0.85 | 0.94 | 0.799 | 42.347 | N2XH 4x | 6 | 0 | 0.40072 | 22 < 40 < 42
BJ6 | DP-2K.01 | 15.136 | 8.5988 | 35 | 28.7468 | 3x | 50 | 73 | 0.85 | 0.94 | 0.799 | 58.327 | N2XH 4x | 10 | 0 | 0.37218 | 29 < 50 < 58
BJ7 | DP-3K.01 | 19.085 | 7.168 | 40 | 36.2469 | 3x | 63 | 96 | 0.85 | 0.94 | 0.799 | 76.704 | N2XH 4x | 16 | 0 | 0.22161 | 36 < 63 < 77
BJ8 | DP-4K.01 | 28.717 | 15.2336 | 45 | 54.5403 | 3x | 63 | 96 | 0.85 | 0.94 | 0.799 | 76.704 | N2XH 4x | 16 | 0 | 0.52983 | 55 < 63 < 77
BJ9 | DP-5K.01 | 27.313 | 14.2004 | 50 | 51.8738 | 3x | 80 | 130 | 0.85 | 0.94 | 0.799 | 103.87 | N2XH 3x | 25 | 16 | 0.35122 | 52 < 80 < 104
BJ10 | DP-6K.01 | 29.369 | 15.3952 | 55 | 55.7786 | 3x | 80 | 130 | 0.85 | 0.94 | 0.799 | 103.87 | N2XH 3x | 25 | 16 | 0.41884 | 56 < 80 < 104
BJ11 | DP-6K.ASN | 9 | 9 | 60 | 17.0931 | 3x | 63 | 96 | 0.85 | 0.94 | 0.799 | 76.704 | N2XH 4x | 16 | 0 | 0.41737 | 17 < 63 < 77
| 6K-ADP-J | 172.672 | 95.3876 | 70 | 327.9446 | 3x | 400 | 507 | 0.85 | 0.94 | 0.799 | 405.093 | 3x(N2XH 1x185 mm2)+2(N2XH 1x185 mm2) |  |  | 1.1796 | 328 < 400 < 405

## 6K-ADP-Ş_GERILIM_DUSUMU_HESABI
6K-ADP-Ş_GERILIM_DUSUMU_HESABI
LİNYE NO | PANEL ADI | KURULU GÜÇ | TALEP GÜÇ | MESAFE | AKIM | SİGORTA |  | KABLO | DÜZELTME | SICAK. FAK. | REDÜKSİYON | REDÜKSİYONLU KABLO AKIMI | KABLO KESİTİ |  |  | GERİLİM DÜŞÜMÜ | Iy<Is<Ic
|  | (kW) | (kW) | (M) | Iy(A) | Is(A) |  | Ic(A) | FAKTÖRÜ | 35˚C | KAT SAYISI | Ic(A) | (mm2) | (mm2) |  | (%e)
B1 | DP-ZK.OTOPARK | 25.85 | 20.68 | 20 | 49.0952 | 3x | 80 | 130 | 0.85 | 0.94 | 0.799 | 103.87 | N2XH 3x | 25 | 16 | 0.20459 | 49 < 80 < 104
| 6K-ADP-Ş | 25.85 | 20.68 | 70 | 49.0952 | 3x | 100 | 130 | 0.85 | 0.94 | 0.799 | 103.87 | N2XH 3x | 35 | 16 | 0.17049 | 49 < 100 < 104

## 4K-ADP-J-GERILIM_DUSUMU_HESABI
4K-ADP-J-GERILIM_DUSUMU_HESABI
LİNYE NO | PANEL ADI | KURULU GÜÇ | TALEP GÜÇ | MESAFE | AKIM | SİGORTA |  | KABLO | DÜZELTME | SICAK. FAK. | REDÜKSİYON | REDÜKSİYONLU KABLO AKIMI | KABLO KESİTİ |  |  | GERİLİM DÜŞÜMÜ | Iy<Is<Ic
|  | (kW) | (kW) | (M) | Iy(A) | Is(A) |  | Ic(A) | FAKTÖRÜ | 35˚C | KAT SAYISI | Ic(A) | (mm2) | (mm2) |  | (%e)
BJ1 | DP-1K.02 | 8.225 | 5.5 | 10 | 15.6212 | 3x | 40 | 53 | 0.85 | 0.94 | 0.799 | 42.347 | N2XH 4x | 6 | 0 | 0.11336 | 16 < 40 < 42
BJ2 | DP-2K.02 | 8.043 | 4.6344 | 15 | 15.2755 | 3x | 40 | 53 | 0.85 | 0.94 | 0.799 | 42.347 | N2XH 4x | 6 | 0 | 0.14328 | 15 < 40 < 42
BJ3 | DP-3K.02 | 9.508 | 5.4464 | 20 | 18.0579 | 3x | 40 | 53 | 0.85 | 0.94 | 0.799 | 42.347 | N2XH 4x | 6 | 0 | 0.22451 | 18 < 40 < 42
BJ4 | DP-4K.02 | 6.839 | 4.0312 | 25 | 12.9889 | 3x | 40 | 53 | 0.85 | 0.94 | 0.799 | 42.347 | N2XH 4x | 6 | 0 | 0.20772 | 13 < 40 < 42
BJ5 | DP-4K.ASN | 9 | 9 | 30 | 17.0931 | 3x | 63 | 96 | 0.85 | 0.94 | 0.799 | 76.704 | N2XH 4x | 16 | 0 | 0.20868 | 17 < 63 < 77
BJ6 | DP.ZK.GUVENLIK-J | 4 | 3.2 | 60 | 7.5969 | 3x | 40 | 53 | 0.85 | 0.94 | 0.799 | 42.347 | N2XH 4x | 6 | 0 | 0.39573 | 8 < 40 < 42
| 4K-ADP-J | 45.615 | 31.812 | 80 | 86.6336 | 3x | 160 | 247 | 0.85 | 0.94 | 0.799 | 197.353 | N2XH 3x | 70 | 35 | 0.14987 | 87 < 160 < 197

## 4K-ADP-Ş-GERILIM_DUSUMU_HESABI
4K-ADP-Ş-GERILIM_DUSUMU_HESABI
LİNYE NO | PANEL ADI | KURULU GÜÇ | TALEP GÜÇ | MESAFE | AKIM | SİGORTA |  | KABLO | DÜZELTME | SICAK. FAK. | REDÜKSİYON | REDÜKSİYONLU KABLO AKIMI | KABLO KESİTİ |  |  | GERİLİM DÜŞÜMÜ | Iy<Is<Ic
|  | (kW) | (kW) | (M) | Iy(A) | Is(A) |  | Ic(A) | FAKTÖRÜ | 35˚C | KAT SAYISI | Ic(A) | (mm2) | (mm2) |  | (%e)
B1 | DP-5K.KLIMA | 40 | 32 | 40 | 75.9694 | 3x | 125 | 160 | 0.85 | 0.94 | 0.799 | 127.84 | N2XH 3x | 35 | 16 | 0.45226 | 76 < 125 < 128
B2 | DP-ZK.BAHCE | 27.5 | 22 | 30 | 52.2289 | 3x | 80 | 160 | 0.85 | 0.94 | 0.799 | 127.84 | N2XH 3x | 35 | 16 | 0.2332 | 52 < 80 < 128
B3 | DP.ZK.GUVENLIK_S | 22.05 | 17.64 | 45 | 41.8781 | 3x | 80 | 130 | 0.85 | 0.94 | 0.799 | 103.87 | N2XH 3x | 25 | 16 | 0.39266 | 42 < 80 < 104
| 4K-ADP-Ş | 89.55 | 71.64 | 80 | 170.0764 | 3x | 200 | 305 | 0.85 | 0.94 | 0.799 | 243.695 | N2XH 3x | 95 | 50 | 0.24868 | 170 < 200 < 244

## 6K-UPS-UDP PANOSU
6K-UDP-UPS PANOSU GERILIM DUSUMU VE GUC HESAPLARI
LİNYE NO | PANEL ADI | KURULU GÜÇ | TALEP GÜÇ | MESAFE | AKIM | SİGORTA |  | KABLO | DÜZELTME | SICAK. FAK. | REDÜKSİYON | REDÜKSİYONLU KABLO AKIMI | KABLO KESİTİ |  |  | GERİLİM DÜŞÜMÜ | Iy<Is<Ic
|  | (kW) | (kW) | (M) | Iy(A) | Is(A) |  | Ic(A) | FAKTÖRÜ | 35˚C | KAT SAYISI | Ic(A) | (mm2) | (mm2) |  | (%e)
UB01 | 4K-UPS-UDP | 26.1 | 13.05 | 55 | 49.57 | 3x | 63 | 96 | 0.85 | 0.94 | 0.799 | 76.704 | N2XH 4x | 16 | 0 | 0.55475 | 50 < 63 < 77
UB02 | UP-1K.01 | 9 | 4.5 | 30 | 17.0931 | 3x | 40 | 53 | 0.85 | 0.94 | 0.799 | 42.347 | N2XH 4x | 6 | 0 | 0.27824 | 17 < 40 < 42
UB03 | UP-2K.01 | 14.3 | 7.15 | 35 | 27.159 | 3x | 50 | 73 | 0.85 | 0.94 | 0.799 | 58.327 | N2XH 4x | 10 | 0 | 0.30947 | 27 < 50 < 58
UB04 | UP-3K.01 | 14.4 | 7.2 | 40 | 27.349 | 3x | 50 | 73 | 0.85 | 0.94 | 0.799 | 58.327 | N2XH 4x | 10 | 0 | 0.35615 | 27 < 50 < 58
UB05 | UP-4K.01 | 20.7 | 10.35 | 45 | 39.3141 | 3x | 63 | 96 | 0.85 | 0.94 | 0.799 | 76.704 | N2XH 4x | 16 | 0 | 0.35998 | 39 < 63 < 77
UB06 | UP-5K.01 | 17.7 | 8.85 | 50 | 33.6164 | 3x | 50 | 73 | 0.85 | 0.94 | 0.799 | 58.327 | N2XH 4x | 10 | 0 | 0.54722 | 34 < 50 < 58
UB07 | UP.6K.01 | 19.2 | 11.52 | 55 | 36.4653 | 3x | 50 | 73 | 0.85 | 0.94 | 0.799 | 58.327 | N2XH 4x | 10 | 0 | 0.78354 | 36 < 50 < 58
| 6K-UDP-UPS | 121.4 | 62.62 | [7 empty] | 0 | 0
| 6K-UDP-UPS |  | 37.95 | 70 | 72.0759 | 3x | 100 | 130 | 0.85 | 0.94 | 0.799 | 103.87 | N2XH 3x | 25 | 16 | 0.43802 | 72 < 100 < 104
UPS HESABI
|  | TOPLAM TALEP GÜCÜ |  |  |  | : | 62.62 | kW
|  | DIVERSITE %60 |  |  |  | : | 0.6
|  | GÜÇ FAKTÖRÜ |  |  |  | : | 0.99
|  | UPS GÜCÜ |  |  |  | : | 37.9515 | kVA
|  | MEVCUT UPS |  |  |  | : 1 ADET |  | 40 kVA | (380V ~ 380V)

## 4K-UPS-UDP PANOSU
4K-UDP-UPS PANOSU GERILIM DUSUMU VE GUC HESAPLARI
LİNYE NO | PANEL ADI | KURULU GÜÇ | TALEP GÜÇ | MESAFE | AKIM | SİGORTA |  | KABLO | DÜZELTME | SICAK. FAK. | REDÜKSİYON | REDÜKSİYONLU KABLO AKIMI | KABLO KESİTİ |  |  | GERİLİM DÜŞÜMÜ | Iy<Is<Ic
|  | (kW) | (kW) | (M) | Iy(A) | Is(A) |  | Ic(A) | FAKTÖRÜ | 35˚C | KAT SAYISI | Ic(A) | (mm2) | (mm2) |  | (%e)
UB01 | UP-1K.02 | 6.9 | 3.45 | 15 | 13.1047 | 3x | 40 | 53 | 0.85 | 0.94 | 0.799 | 42.347 | N2XH 4x | 6 | 0 | 0.10666 | 13 < 40 < 42
UB02 | UP-2K.02 | 3 | 1.5 | 20 | 5.6977 | 3x | 40 | 53 | 0.85 | 0.94 | 0.799 | 42.347 | N2XH 4x | 6 | 0 | 0.061832 | 6 < 40 < 42
UB03 | UP-3K.02 | 9.6 | 4.8 | 10 | 18.2326 | 3x | 40 | 53 | 0.85 | 0.94 | 0.799 | 42.347 | N2XH 4x | 6 | 0 | 0.098932 | 18 < 40 < 42
UB04 | UP-4K.02 | 6.6 | 3.3 | 15 | 12.5349 | 3x | 40 | 53 | 0.85 | 0.94 | 0.799 | 42.347 | N2XH 4x | 6 | 0 | 0.10202 | 13 < 40 < 42
| 4K-UDP-UPS | 26.1 | 13.05 | 55 | 49.57 | 3x | 63 | 96 | 0.85 | 0.94 | 0.799 | 76.704 | N2XH 4x | 16 | 0 | 0.18492 | 50 < 63 < 77

## DP-BK.01
DP-BK-01
LINYE | SIGORTA + K.A.K.R |  | SIGORTA |  | SORTI |  |  |  | FAZLAR |  | TOPLAM | KESIT
NO | AKIM | AKIM | CINSI | AKIM | ISIK | PRIZ | EKIP. | R | S | T | GUC | mm² | ACIKLAMALAR
| (A) | (mA) |  | (A) | [6 empty] | (W)
A1 | 3x25A | 4x25A 30mA | AOS | 1x10 | 10 |  |  | 320 |  |  | 320 | NHXMH 3x2,5 mm2 | HOL AYDINLATMA
NO: A2; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 6; S: 192; GUC: 192; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | MESCIT AYDINLATMA
NO: A3; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 2; T: 64; GUC: 64; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | AYI KAFESI AYDINLATMA
NO: A4; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 2; R: 42; GUC: 42; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | MERDIVEN AYDINLATMA
NO: A5; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 5; S: 160; GUC: 160; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | YAYIN EVI DEPO AYD.
A6 | 3x25A | 4x25A 30mA | AOS | 1x10 | 2 |  |  |  |  | 200 | 200 | NHXMH 3x2,5 mm2 | DUS WC AYDINLATMA
NO: A7; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 4; R: 128; GUC: 128; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | YAYIN EVI DEPO AYD.
NO: A8; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 2; S: 200; GUC: 200; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DUS WC AYDINLATMA
NO: A9; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 9; T: 288; GUC: 288; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | YAYIN EVI DEPO AYD.
NO: A10; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; GUC: 0 | YEDEK
NO: A11; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; GUC: 0 | YEDEK
P1 | 3x25A | 4x25A 30mA | AOS | 1x16 |  | 2 |  | 600 |  |  | 600 | NHXMH 3x2,5 mm2 | MESCIT PRIZI
NO: P2; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 5; S: 1500; GUC: 1500; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DEPO PRIZ
NO: P3; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 3; T: 900; GUC: 900; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DEPO PRIZ
NO: P4; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; GUC: 0 | YEDEK
NO: P5; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; GUC: 0 | YEDEK
NO: P6; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; GUC: 0 | YEDEK
M01 |  |  | AOS | 3x16 |  |  | 1 | 1833 | 1833 | 1834 | 5500 | NHXMH 4x4 mm2 | ATIK SU POMPASI
NO: M02; CINSI: AOS; AKIM: 3x16; GUC: 0 | YEDEK
TOPLAM | 3x25 | 300mA | T.M.Ş. |  | 42 | 10 | 1 | 2923 | 3885 | 3286 | 10094 | N2XH 4x6 mm2
DIv. FaktörU
Aydınlatma : |  | 0.8 | 1594 | 1275.2
PrIz : |  | 0.5 | 3000 | 1500
Mekanik : |  | 0.8 | 5500 | 4400
DIversItelI genel toplam |  |  | 10094 | 7175.2

## DP-ZK.01
DP-ZK.01
LINYE | SIGORTA + K.A.K.R |  | SIGORTA |  | SORTI |  |  |  | FAZLAR |  | TOPLAM | KESIT
NO | AKIM | AKIM | CINSI | AKIM | ISIK | PRIZ | EKIP. | R | S | T | GUC | mm² | ACIKLAMALAR
| (A) | (mA) |  | (A) | [6 empty] | (W)
NO: E1; CINSI: AOS; AKIM: 3x10; GUC: 0; mm²: NHXMH 4x2,5 mm2 | AKÜ KİTİ BESL.
A1 | 3x25A | 4x25A 30mA | AOS | 1x10 | 1 |  |  | 32 |  |  | 32 | NHXMH 3x2,5 mm2 | SİSTEM OD. AYD.
NO: A2; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 2; S: 42; GUC: 42; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | MERDİVEN AYDINLATMA
NO: A3; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 8; T: 256; GUC: 256; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | LAB. AYDINLATMA
NO: A4; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 12; R: 384; GUC: 384; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | LAB. AYDINLATMA
NO: A5; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 8; S: 256; GUC: 256; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | LAB. AYDINLATMA
NO: A6; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 6; T: 192; GUC: 192; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLİK AYDINLATMA
A7 | 3x25A | 4x25A 30mA | AOS | 1x10 | 6 |  |  | 192 |  |  | 192 | NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLİK AYDINLATMA
NO: A8; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 6; S: 192; GUC: 192; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLİK AYDINLATMA
NO: A9; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 8; T: 256; GUC: 256; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFİS AYDINLATMA
NO: A10; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 9; R: 288; GUC: 288; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | KORİDOR AYDINLATMA
NO: A11; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; GUC: 0; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | YEDEK
NO: A12; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; GUC: 0; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | YEDEK
NO: EX1; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 4; R: 40; GUC: 40; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | EXIT BESLEMESI
P1 | 3x25A | 4x25A 30mA | AOS | 1x16 |  | 4 |  | 1200 |  |  | 1200 | NHXMH 3x2,5 mm2 | TEMIZLIK PRIZI
NO: P2; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 1; S: 300; GUC: 300; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | TEMIZLIK PRIZI
NO: P3; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 2; T: 600; GUC: 600; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | TEMIZLIK PRIZI
NO: P4; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 1; R: 300; GUC: 300; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | TEMIZLIK PRIZI
NO: P5; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 3; S: 900; GUC: 900; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | TEMIZLIK PRIZI
P6 | 3x25A | 4x25A 30mA | AOS | 1x16 |  | 3 |  |  |  | 900 | 900 | NHXMH 3x2,5 mm2 | TEMIZLIK PRIZI
NO: P7; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 4; R: 1200; GUC: 1200; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | TEMIZLIK PRIZI
NO: P8; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 3; S: 900; GUC: 900; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | TEMIZLIK PRIZI
NO: P9; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; GUC: 0 | YEDEK
NO: P10; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; GUC: 0 | YEDEK
TOPLAM | 3x25 | 300mA | T.M.Ş. |  | 70 | 21 | 0 | 3636 | 2590 | 2204 | 8430 | N2XH 4x6mm2
,
DIv. FaktörU
Aydınlatma : |  | 0.8 | 2130 | 1704
PrIz : |  | 0.5 | 6300 | 3150
DIversItelI genel toplam |  |  | 8430 | 4854

## DP-KTP
DP-KTP
LINYE | SIGORTA + K.A.K.R |  | SIGORTA |  | SORTI |  |  |  | FAZLAR |  | TOPLAM | KESIT
NO | AKIM | AKIM | CINSI | AKIM | ISIK | PRIZ | EKIP. | R | S | T | GUC | mm² | ACIKLAMALAR
| (A) | (mA) |  | (A) | [6 empty] | (W)
A1 | 3x25A | 4x25A 30mA | AOS | 1x10 | 8 |  |  | 256 |  |  | 256 | NHXMH 3x2,5 mm2 | KÜTÜPHANE AYD.
NO: A2; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 8; S: 256; GUC: 256; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | KÜTÜPHANE AYD.
NO: A3; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 10; T: 160; GUC: 160; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | STUDY HALL AYD.
NO: A4; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 10; R: 160; GUC: 160; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | STUDY HALL AYD.
NO: A5; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; GUC: 0; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | YEDEK
NO: A6; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; GUC: 0; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | YEDEK
NO: EX1; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 2; S: 20; GUC: 20; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | EXIT BESLEMESI
P1 | 3x25A | 4x25A 30mA | AOS | 1x16 |  | 5 |  | 1500 |  |  | 1500 | NHXMH 3x2,5 mm2 | KUTUPHANE PRIZI
NO: P2; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 2; S: 600; GUC: 600; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OKUMA SALONU PRIZI
NO: P3; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; GUC: 0 | YEDEK
NO: P4; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; GUC: 0 | YEDEK
TOPLAM | 3x25 | 300mA | T.M.Ş. |  | 38 | 7 | 0 | 1916 | 876 | 160 | 2952 | N2XH 4x6mm2
DIv. Faktörü
Aydınlatma : |  | 0.8 | 852 | 681.6
PrIz : |  | 0.5 | 2100 | 1050
DIversItelI genel toplam |  |  | 2952 | 1731.6

## DP-ZK.OTOPARK
DP-ZK.OTOPARK
LINYE | SIGORTA + K.A.K.R |  | SIGORTA |  | SORTI |  |  |  | FAZLAR |  | TOPLAM | KESIT
NO | AKIM | AKIM | CINSI | AKIM | ISIK | PRIZ | EKIP. | R | S | T | GUC | mm² | ACIKLAMALAR
| (A) | (mA) |  | (A) | [6 empty] | (W)
NO: M1; CINSI: AOS; AKIM: 1x6; EKIP.: 1; R: 50; GUC: 50; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | IC UNITE BESL.
NO: M2; CINSI: AOS; AKIM: 1x6; EKIP.: 1; S: 50; GUC: 50; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | IC UNITE BESL.
NO: M3; CINSI: AOS; AKIM: 1x6; EKIP.: 1; T: 50; GUC: 50; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | IC UNITE BESL.
NO: M4; CINSI: AOS; AKIM: 1x6; EKIP.: 1; R: 50; GUC: 50; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | IC UNITE BESL.
NO: M5; CINSI: AOS; AKIM: 1x6; EKIP.: 1; S: 50; GUC: 50; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | IC UNITE BESL.
NO: M6; CINSI: AOS; AKIM: 1x6; EKIP.: 1; T: 50; GUC: 50; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | IC UNITE BESL.
NO: M7; CINSI: AOS; AKIM: 1x6; EKIP.: 1; R: 50; GUC: 50; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | IC UNITE BESL.
NO: M8; CINSI: AOS; AKIM: 1x6; EKIP.: 1; S: 50; GUC: 50; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | IC UNITE BESL.
M9 |  |  | AOS | 3x32 |  |  | 1 | 5000 | 5000 | 5000 | 15000 | N2XH 4x4 mm2 | WRF DIŞ UNITE BESL.
M10 |  |  | AOS | 3x16 |  |  | 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | N2XH 4x4 mm2 | WRF DIŞ UNITE BESL.
M11 |  |  | AOS | 3x16 |  |  | 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | N2XH 4x4 mm2 | WRF DIŞ UNITE BESL.
NO: M12; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; EKIP.: 1; T: 50; GUC: 50; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | IÇ UNITE BESL.
NO: M13; CINSI: AOS; AKIM: 1x25; EKIP.: 1; R: 2000; GUC: 2000; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DIŞ UNITE BESL.
NO: M14; CINSI: AOS; AKIM: 1x25; EKIP.: 1; S: 2000; GUC: 2000; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DIŞ UNITE BESL.
NO: M15; CINSI: AOS; AKIM: 1x6; EKIP.: 1; T: 50; GUC: 50; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | IÇ UNITE BESL.
NO: M16; CINSI: AOS; AKIM: 1x6; EKIP.: 1; R: 50; GUC: 50; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | IÇ UNITE BESL.
NO: M17; CINSI: AOS; AKIM: 1x6; EKIP.: 1; S: 50; GUC: 50; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | IÇ UNITE BESL.
NO: M18; CINSI: AOS; AKIM: 1x6; EKIP.: 1; T: 50; GUC: 50; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | IÇ UNITE BESL.
NO: M19; CINSI: AOS; AKIM: 1x6; EKIP.: 1; R: 50; GUC: 50; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | IÇ UNITE BESL.
NO: M20; CINSI: AOS; AKIM: 1x6; EKIP.: 1; S: 50; GUC: 50; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | IÇ UNITE BESL.
NO: M21; CINSI: AOS; AKIM: 1x6; EKIP.: 1; T: 50; GUC: 50; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | IÇ UNITE BESL.
NO: M22; CINSI: AOS; AKIM: 1x6; EKIP.: 1; R: 50; GUC: 50; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | IÇ UNITE BESL.
NO: M23; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; GUC: 0 | YEDEK
NO: M24; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; GUC: 0 | YEDEK
TOPLAM | 3x63 | 300mA | T.M.Ş. |  | 0 | 0 | 22 | 9300 | 9250 | 7300 | 25850 | N2XH 3x25+16mm2
DIv. FaktörU
Mekanık Isıtıcılar : |  | 0.8 | 25850 | 20680
DIversItelI genel toplam |  |  | 25850 | 20680

## DP-ZK.BAHÇE
DP-ZK.BAHÇE
LINYE | SIGORTA + K.A.K.R |  | SIGORTA |  | SORTI |  |  |  | FAZLAR |  | TOPLAM | KESIT
NO | AKIM | AKIM | CINSI | AKIM | ISIK | PRIZ | EKIP. | R | S | T | GUC | mm² | ACIKLAMALAR
| (A) | (mA) |  | (A) | [6 empty] | (W)
NO: M1; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; EKIP.: 1; R: 2500; GUC: 2500; mm²: NHXMH 3x4 mm2 | KLIMA DIŞ UNITE BESL.
NO: M2; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; EKIP.: 1; S: 2500; GUC: 2500; mm²: NHXMH 3x4 mm2 | KLIMA DIŞ UNITE BESL.
NO: M3; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; EKIP.: 1; T: 2500; GUC: 2500; mm²: NHXMH 3x4 mm2 | KLIMA DIŞ UNITE BESL.
NO: M4; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; EKIP.: 1; R: 2500; GUC: 2500; mm²: NHXMH 3x4 mm2 | KLIMA DIŞ UNITE BESL.
NO: M5; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; EKIP.: 1; S: 2500; GUC: 2500; mm²: NHXMH 3x4 mm2 | KLIMA DIŞ UNITE BESL.
NO: M6; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; EKIP.: 1; T: 2500; GUC: 2500; mm²: NHXMH 3x4 mm2 | KLIMA DIŞ UNITE BESL.
NO: M7; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; EKIP.: 1; R: 2500; GUC: 2500; mm²: NHXMH 3x4 mm2 | KLIMA DIŞ UNITE BESL.
NO: M8; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; EKIP.: 1; S: 2500; GUC: 2500; mm²: NHXMH 3x4 mm2 | KLIMA DIŞ UNITE BESL.
NO: M9; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; EKIP.: 1; T: 2500; GUC: 2500; mm²: NHXMH 3x4 mm2 | KLIMA DIŞ UNITE BESL.
NO: M10; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; EKIP.: 1; R: 2500; GUC: 2500; mm²: NHXMH 3x4 mm2 | KLIMA DIŞ UNITE BESL.
NO: M11; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; EKIP.: 1; S: 2500; GUC: 2500; mm²: NHXMH 3x4 mm2 | KLIMA DIŞ UNITE BESL.
NO: M12; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; GUC: 0 | YEDEK
NO: M13; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; GUC: 0 | YEDEK
TOPLAM | 3x63 | 300mA | T.M.Ş. |  | 0 | 0 | 11 | 10000 | 10000 | 7500 | 27500 | N2XH 3x25+16mm2
DIv. FaktörU
MekanIk DIğer : |  | 0.8 | 27500 | 22000
DIversItelI genel toplam |  |  | 27500 | 22000

## DP-ZK.GÜVENLİK_S
DP-ZK.BAHÇE
LINYE | SIGORTA + K.A.K.R |  | SIGORTA |  | SORTI |  |  |  | FAZLAR |  | TOPLAM | KESIT
NO | AKIM | AKIM | CINSI | AKIM | ISIK | PRIZ | EKIP. | R | S | T | GUC | mm² | ACIKLAMALAR
| (A) | (mA) |  | (A) | [6 empty] | (W)
NO: M1; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; EKIP.: 1; R: 2500; GUC: 2500; mm²: NHXMH 3x4 mm2 | BZ SINIF ASP.
NO: M2; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; EKIP.: 1; S: 2000; GUC: 2000; mm²: NHXMH 3x4 mm2 | KLIMA DIŞ UNITE BESL.
M3 |  |  | AOS | 3x16 |  |  | 1 | 2500 | 2500 | 2500 | 7500 | N2XH 4x4 mm2 | WRF DIS UNITE BESL.
M4 |  |  | AOS | 3x16 |  |  | 1 | 2500 | 2500 | 2500 | 7500 | N2XH 4x4mm2 | WRF DIS UNITE BESL.
NO: M5; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; EKIP.: 1; T: 2500; GUC: 2500; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | KLIMA DIŞ UNITE BESL.
NO: M6; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; EKIP.: 1; R: 50; GUC: 50; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | KLIMA IÇ UNITE BESL.
NO: M7; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; GUC: 0 | YEDEK
NO: M8; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; GUC: 0 | YEDEK
TOPLAM | 3x63 | 300mA | T.M.Ş. |  | 0 | 0 | 6 | 7550 | 7000 | 7500 | 22050 | N2XH 3x25+16mm2
DIv. FaktörU
MekanIk DIğer : |  | 0.8 | 22050 | 17640
DIversItelI genel toplam |  |  | 22050 | 17640

## DP-ZK.GÜVENLİK_J
DP-ZK.BAHÇE
LINYE | SIGORTA + K.A.K.R |  | SIGORTA |  | SORTI |  |  |  | FAZLAR |  | TOPLAM | KESIT
NO | AKIM | AKIM | CINSI | AKIM | ISIK | PRIZ | EKIP. | R | S | T | GUC | mm² | ACIKLAMALAR
| (A) | (mA) |  | (A) | [6 empty] | (W)
M1 |  |  | AOS | 3x16 |  |  | 1 | 666 | 667 | 667 | 2000 | NHXMH 5x2,5 mm2 | OTOPARK KAPI MOTORU
NO: M2; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; EKIP.: 1; S: 2000; GUC: 2000; mm²: NHXMH 3x4 mm2 | KULUBE BESLEMESI
NO: M3; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; GUC: 0 | YEDEK
NO: M4; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; GUC: 0 | YEDEK
NO: M5; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; GUC: 0 | YEDEK
NO: M6; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; GUC: 0 | YEDEK
TOPLAM | 3x25 | 300mA | T.M.Ş. |  | 0 | 0 | 2 | 666 | 2667 | 667 | 4000 | N2XH 4x6mm2
DIv. FaktörU
MekanIk DIğer : |  | 0.8 | 4000 | 3200
DIversItelI genel toplam |  |  | 4000 | 3200

## UP-ZK.01
UP-ZK.01
LINYE | SIGORTA + K.A.K.R |  | SIGORTA |  | SORTI |  |  |  | FAZLAR |  | TOPLAM | KESIT
NO | AKIM | AKIM | CINSI | AKIM | ISIK | PRIZ | EKIP. | R | S | T | GUC | mm² | ACIKLAMALAR
| (A) | (mA) |  | (A) | [6 empty] | (W)
U1 | 3x25A | 4x25A 30mA | AOS | 1x16 |  | 2 |  | 600 |  |  | 600 | NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLIK UPS PRIZI
NO: U2; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 2; S: 600; GUC: 600; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | BILGISAYAR LAB. UPS PRIZI
NO: U3; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 2; T: 600; GUC: 600; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | BILGISAYAR LAB. UPS PRIZI
NO: U4; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 2; R: 600; GUC: 600; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | BILGISAYAR LAB. UPS PRIZI
NO: U5; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 2; S: 600; GUC: 600; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | BILGISAYAR LAB. UPS PRIZI
U6 | 3x25A | 4x25A 30mA | AOS | 1x16 |  | 2 |  |  |  | 600 | 600 | NHXMH 3x2,5 mm2 | BILGISAYAR LAB. UPS PRIZI
NO: U7; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 2; R: 600; GUC: 600; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | BILGISAYAR LAB. UPS PRIZI
NO: U8; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 2; S: 600; GUC: 600; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | BILGISAYAR LAB. UPS PRIZI
NO: U9; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 2; T: 600; GUC: 600; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | BILGISAYAR LAB. UPS PRIZI
NO: U10; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 2; R: 600; GUC: 600; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | BILGISAYAR LAB. UPS PRIZI
U11 | 3x25A | 4x25A 30mA | AOS | 1x16 |  | 2 |  |  | 600 |  | 600 | NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLIK UPS PRIZI
NO: U12; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 2; T: 600; GUC: 600; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | BILGISAYAR LAB. UPS PRIZI
NO: U13; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 2; R: 600; GUC: 600; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | BILGISAYAR LAB. UPS PRIZI
NO: U14; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 2; S: 600; GUC: 600; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | BILGISAYAR LAB. UPS PRIZI
NO: U15; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 3; T: 900; GUC: 900; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | CALISMA ALANI UPS PRIZI
U16 | 3x25A | 4x25A 30mA | AOS | 1x16 |  | 3 |  | 900 |  |  | 900 | NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS UPS PRIZI
NO: U17; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 2; S: 600; GUC: 600; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | CALISMA ALANI UPS PRIZI
NO: U20; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; GUC: 0 | YEDEK
NO: U21; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; GUC: 0 | YEDEK
U18 | 1x32A | 2x40A 30mA | AOS | 1x16 |  | 1 |  |  |  | 300 | 300 |  | RACK KABIN BESLEMESI(ASIL)
NO: U19; AKIM: 1x32A; AKIM: 2x40A 30mA; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; GUC: 0 | RACK KABIN BESLEMESI(YEDEK)
TOPLAM | 3X63 A | 300mA | A.O.S. |  | 0 | 37 | 0 | 3900 | 3600 | 3600 | 11100 | N2XH 4x16mm2
DIv. FaktörU
PrIz : |  | 0.5 | 11100 | 5550
DIversItelI genel toplam |  |  | 11100 | 5550

## DP-1K.01
DP-1K.01
LINYE | SIGORTA + K.A.K.R |  | SIGORTA |  | SORTI |  |  |  | FAZLAR |  | TOPLAM | KESIT
NO | AKIM | AKIM | CINSI | AKIM | ISIK | PRIZ | EKIP. | R | S | T | GUC | mm² | ACIKLAMALAR
| (A) | (mA) |  | (A) | [6 empty] | (W)
NO: E1; CINSI: AOS; AKIM: 3x10; GUC: 0; mm²: NHXMH 4x2,5 mm2 | AKÜ KİTİ BESL.
A1 | 3x25A | 4x25A 30mA | AOS | 1x10 | 1 |  |  | 32 |  |  | 32 | NHXMH 3x2,5 mm2 | ARA KAT AYDINLATMA
NO: A2; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 2; S: 42; GUC: 42; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | MERDİVEN AYDINLATMA
NO: A3; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 3; T: 96; GUC: 96; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DEPO-HOL AYDINLATMA
NO: A4; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 1; R: 100; GUC: 100; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | WC AYDINLATMA
NO: A5; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 14; S: 448; GUC: 448; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | KÜTÜPHANE AYDINLATMA
A6 | 3x25A | 4x25A 30mA | AOS | 1x10 | 15 |  |  |  |  | 480 | 480 | NHXMH 3x2,5 mm2 | KÜTÜPHANE AYDINLATMA
NO: A7; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 7; R: 224; GUC: 224; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | KÜTÜPHANE AYDINLATMA
NO: A8; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 4; S: 128; GUC: 128; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | KÜTÜPHANE AYDINLATMA
NO: A9; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 4; T: 84; GUC: 84; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | MERDİVEN AYDINLATMA
NO: A10; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 10; R: 320; GUC: 320; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | KÜTÜPHANE AYDINLATMA
A11 | 3x25A | 4x25A 30mA | AOS | 1x10 | 4 |  |  |  | 128 |  | 128 | NHXMH 3x2,5 mm2 | KÜTÜPHANE AYDINLATMA
NO: A12; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 8; T: 256; GUC: 256; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | KÜTÜPHANE AYDINLATMA
NO: A13; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 4; R: 128; GUC: 128; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | MÜDÜR ODASI AYD.
NO: A14; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; GUC: 0 | YEDEK
NO: A15; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; GUC: 0 | YEDEK
NO: EX1; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 1; R: 10; GUC: 10; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | EXIT BESLEMESI
P1 | 3x25A | 4x25A 30mA | AOS | 1x16 |  | 3 |  | 900 |  |  | 900 | NHXMH 3x2,5 mm2 | KUTUPHANE PRIZI
NO: P2; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 3; S: 900; GUC: 900; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | KUTUPHANE PRIZI
NO: P3; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 4; T: 1200; GUC: 1200; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | KUTUPHANE PRIZI
NO: P4; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 6; R: 1800; GUC: 1800; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | KUTUPHANE PRIZI
NO: P5; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 3; S: 900; GUC: 900; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | KUTUPHANE PRIZI
P6 | 3x25A | 4x25A 30mA | AOS | 1x16 |  | 3 |  |  |  | 900 | 900 | NHXMH 3x2,5 mm2 | KUTUPHANE PRIZI
NO: P7; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 5; R: 1500; GUC: 1500; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | KUTUPHANE PRIZI
NO: P8; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 3; S: 900; GUC: 900; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | KUTUPHANE PRIZI
NO: P9; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; GUC: 0 | YEDEK
NO: P10; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; GUC: 0 | YEDEK
TOPLAM | 3x25 | 300mA | T.M.Ş. |  | 78 | 30 | 0 | 5014 | 3446 | 3016 | 11476 | N2XH 4x6mm2
DIv. FaktörU
Aydınlatma : |  | 0.8 | 2476 | 1980.8
PrIz : |  | 0.5 | 9000 | 4500
DIversItelI genel toplam |  |  | 11476 | 6480.8

## UP-1K.01
UP-1K.01
LINYE | SIGORTA + K.A.K.R |  | SIGORTA |  | SORTI |  |  |  | FAZLAR |  | TOPLAM | KESIT
NO | AKIM | AKIM | CINSI | AKIM | ISIK | PRIZ | EKIP. | R | S | T | GUC | mm² | ACIKLAMALAR
| (A) | (mA) |  | (A) | [6 empty] | (W)
U1 | 3x25A | 4x25A 30mA | AOS | 1x16 |  | 5 |  | 1500 |  |  | 1500 | NHXMH 3x2,5 mm2 | KUTUPHANE UPS PRIZI
NO: U2; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 3; S: 900; GUC: 900; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | KUTUPHANE UPS PRIZI
NO: U3; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 3; T: 900; GUC: 900; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | KUTUPHANE UPS PRIZI
NO: U4; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 3; R: 900; GUC: 900; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | KUTUPHANE UPS PRIZI
NO: U5; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 5; S: 1500; GUC: 1500; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | KUTUPHANE UPS PRIZI
U6 | 3x25A | 4x25A 30mA | AOS | 1x16 |  | 3 |  |  |  | 900 | 900 | NHXMH 3x2,5 mm2 | KUTUPHANE UPS PRIZI
NO: U7; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 2; R: 900; GUC: 900; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | KUTUPHANE UPS PRIZI
NO: U8; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 2; S: 600; GUC: 600; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | KUTUPHANE UPS PRIZI
NO: U9; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 1; T: 300; GUC: 300; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | KUTUPHANE UPS PRIZI
NO: U10; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 1; R: 300; GUC: 300; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | KUTUPHANE UPS PRIZI
NO: U13; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; GUC: 0 | YEDEK
NO: U14; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; GUC: 0 | YEDEK
U11 | 1x32A | 2x40A 30mA | AOS | 1x16 |  | 1 |  |  | 300 |  | 300 | NHXMH 3x2,5 mm2 | RACK KABIN BESLEMESI(ASIL)
U12 | 1x32A | 2x40A 30mA | AOS | 1x16 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | NHXMH 3x2,5 mm2 | RACK KABIN BESLEMESI(YEDEK)
TOPLAM | 3x25 | 300mA | A.O.S. |  | 0 | 30 | 0 | 3600 | 3300 | 2100 | 9000 | N2XH 4x6mm2
DIv. FaktörU
PrIz : |  | 0.5 | 9000 | 4500
DIversItelI genel toplam |  |  | 9000 | 4500

## DP-1K.02
DP-1K.02
LINYE | SIGORTA + K.A.K.R |  | SIGORTA |  | SORTI |  |  |  | FAZLAR |  | TOPLAM | KESIT
NO | AKIM | AKIM | CINSI | AKIM | ISIK | PRIZ | EKIP. | R | S | T | GUC | mm² | ACIKLAMALAR
| (A) | (mA) |  | (A) | [6 empty] | (W)
NO: E1; CINSI: AOS; AKIM: 3x10; GUC: 0; mm²: NHXMH 4x2,5 mm2 | AKÜ KİTİ BESL.
A1 | 3x25A | 4x25A 30mA | AOS | 1x10 | 7 |  |  | 224 |  |  | 224 | NHXMH 3x2,5 mm2 | KORİDOR AYDINLATMA
NO: A2; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 1; S: 200; GUC: 200; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | WC AYDINLATMA
NO: A3; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 1; T: 200; GUC: 200; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | WC AYDINLATMA
NO: A4; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 1; R: 21; GUC: 21; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | MERDİVEN AYDINLATMA
NO: A5; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 10; S: 160; GUC: 160; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLİK AYDINLATMA
NO: A6; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 10; T: 160; GUC: 160; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLİK AYDINLATMA
NO: A7; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 10; R: 160; GUC: 160; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLİK AYDINLATMA
A8 | 3x25A | 4x25A 30mA | AOS | 1x10 | 12 |  |  |  | 384 |  | 384 | NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLİK AYDINLATMA
NO: A9; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 8; T: 256; GUC: 256; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLİK AYDINLATMA
NO: A10; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 10; R: 160; GUC: 160; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLİK AYDINLATMA
NO: A11; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 10; S: 160; GUC: 160; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLİK AYDINLATMA
NO: A12; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 10; T: 160; GUC: 160; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLİK AYDINLATMA
NO: A13; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 2; R: 42; GUC: 42; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | MERDİVEN AYDINLATMA
NO: A14; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 9; S: 288; GUC: 288; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | KORİDOR AYDINLATMA
A15 | 3x25A | 4x25A 30mA | AOS | 1x10 | 1 |  |  |  |  | 200 | 200 | NHXMH 3x2,5 mm2 | WC AYDINLATMA
NO: A16; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 1; R: 200; GUC: 200; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | WC AYDINLATMA
NO: A17; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 10; S: 160; GUC: 160; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLİK AYDINLATMA
NO: A18; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 10; T: 160; GUC: 160; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLİK AYDINLATMA
NO: A19; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 10; R: 160; GUC: 160; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLİK AYDINLATMA
NO: A20; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 10; S: 160; GUC: 160; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLİK AYDINLATMA
NO: A21; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 12; T: 384; GUC: 384; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLİK AYDINLATMA
A22 | 3x25A | 4x25A 30mA | AOS | 1x10 | 8 |  |  | 256 |  |  | 256 | NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLİK AYDINLATMA
NO: A23; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 10; S: 160; GUC: 160; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLİK AYDINLATMA
NO: A24; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 10; T: 160; GUC: 160; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLİK AYDINLATMA
NO: A25; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; GUC: 0 | YEDEK
NO: A26; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; GUC: 0 | YEDEK
NO: A27; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; GUC: 0 | YEDEK
NO: A28; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; GUC: 0 | YEDEK
NO: EX1; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 1; R: 10; GUC: 10; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | EXIT BESLEMESI
NO: EX2; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 4; S: 40; GUC: 40; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | EXIT BESLEMESI
P1 | 3x25A | 4x25A 30mA | AOS | 1x16 |  | 4 |  | 1200 |  |  | 1200 | NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLIK PRIZI
NO: P2; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 5; S: 1500; GUC: 1500; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLIK PRIZI
NO: P3; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 1; T: 300; GUC: 300; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | TV PRIZI
NO: P4; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 2; R: 600; GUC: 600; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLIK PRIZI
NO: P5; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; GUC: 0; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | YEDEK
NO: P6; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; GUC: 0; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | YEDEK
TOPLAM | 3x25 | 300mA | T.M.Ş. |  | 188 | 12 | 0 | 3033 | 3212 | 1980 | 8225 | N2XH 4x6mm2
DIv. FaktörU
Aydınlatma : |  | 0.8 | 4625 | 3700
PrIz : |  | 0.5 | 3600 | 1800
DIversItelI genel toplam |  |  | 8225 | 5500

## UP-1K.02
UP-1K.02
LINYE | SIGORTA + K.A.K.R |  | SIGORTA |  | SORTI |  |  |  | FAZLAR |  | TOPLAM | KESIT
NO | AKIM | AKIM | CINSI | AKIM | ISIK | PRIZ | EKIP. | R | S | T | GUC | mm² | ACIKLAMALAR
| (A) | (mA) |  | (A) | [6 empty] | (W)
U1 | 3x25A | 4x25A 30mA | AOS | 1x16 |  | 2 |  | 600 |  |  | 600 | NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLIK UPS PRIZI
NO: U2; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 2; S: 600; GUC: 600; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLIK UPS PRIZI
NO: U3; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 4; T: 1200; GUC: 1200; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | HOL PC UPS PRIZI
NO: U4; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 4; R: 1200; GUC: 1200; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | HOL PC UPS PRIZI
NO: U5; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 2; S: 600; GUC: 600; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLIK UPS PRIZI
U8 | 3x25A | 4x25A 30mA | AOS | 1x16 |  | 2 |  |  |  | 600 | 600 | NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLIK UPS PRIZI
NO: U9; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 2; R: 600; GUC: 600; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLIK UPS PRIZI
NO: U10; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 2; S: 600; GUC: 600; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLIK UPS PRIZI
NO: U11; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 2; T: 600; GUC: 600; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | YAYIN EVI DEPO UPS PRIZI
NO: U12; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; GUC: 0 | YEDEK
NO: U13; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; GUC: 0 | YEDEK
U6 | 1x32A | 2x40A 30mA | AOS | 1x16 |  | 1 |  |  |  | 300 | 300 | NHXMH 3x2,5 mm2 | RACK KABIN BESLEMESI(ASIL)
U7 | 1x32A | 2x40A 30mA | AOS | 1x16 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | NHXMH 3x2,5 mm2 | RACK KABIN BESLEMESI(YEDEK)
TOPLAM | 3x25 | 300mA | A.O.S. |  | 0 | 24 | 0 | 2400 | 1800 | 2700 | 6900 | N2XH 4x6mm2
DIv. FaktörU
PrIz : |  | 0.5 | 6900 | 3450
DIversItelI genel toplam |  |  | 6900 | 3450

## DP-2K.01
DP-2K.01
LINYE | SIGORTA + K.A.K.R |  | SIGORTA |  | SORTI |  |  |  | FAZLAR |  | TOPLAM | KESIT
NO | AKIM | AKIM | CINSI | AKIM | ISIK | PRIZ | EKIP. | R | S | T | GUC | mm² | ACIKLAMALAR
| (A) | (mA) |  | (A) | [6 empty] | (W)
NO: E1; CINSI: AOS; AKIM: 3x10; GUC: 0; mm²: NHXMH 4x2,5 mm2 | AKÜ KİTİ BESL.
A1 | 3x25A | 4x25A 30mA | AOS | 1x10 | 14 |  |  | 224 |  |  | 224 | NHXMH 3x2,5 mm2 | KORIDOR AYDINLATMA
NO: A2; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 2; S: 42; GUC: 42; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | MERDIVEN AYDINLATMASI
NO: A3; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 6; R: 192; GUC: 192; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLIK AYDINLATMA
NO: A4; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 6; S: 192; GUC: 192; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLIK AYDINLATMA
NO: A5; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 6; T: 192; GUC: 192; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLIK AYDINLATMA
NO: A6; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 4; R: 128; GUC: 128; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLIK AYDINLATMA
NO: A7; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 6; S: 192; GUC: 192; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLIK AYDINLATMA
NO: A8; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 6; T: 192; GUC: 192; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLIK AYDINLATMA
A9 | 3x25A | 4x25A 30mA | AOS | 1x10 | 2 |  |  | 42 |  |  | 42 | NHXMH 3x2,5 mm2 | MERDIVEN AYDINLATMASI
NO: A10; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 8; S: 256; GUC: 256; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS AYDINLATMASI
NO: A11; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 4; T: 128; GUC: 128; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS AYDINLATMASI
NO: A12; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 4; R: 128; GUC: 128; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLIK AYDINLATMA
NO: A13; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 6; S: 192; GUC: 192; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLIK AYDINLATMA
NO: A14; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 4; T: 128; GUC: 128; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLIK AYDINLATMA
NO: A15; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 1; R: 21; GUC: 21; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | MERDIVEN AYDINLATMASI
NO: A16; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 6; S: 192; GUC: 192; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLIK AYDINLATMA
A17 | 3x25A | 4x25A 30mA | AOS | 1x10 | 6 |  |  |  |  | 192 | 192 | NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLIK AYDINLATMA
NO: A18; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 6; R: 192; GUC: 192; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLIK AYDINLATMA
NO: A19; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 2; S: 200; GUC: 200; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | WC AYDINLATMA
NO: A20; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 2; T: 200; GUC: 200; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | WC AYDINLATMA
NO: A21; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 4; R: 128; GUC: 128; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | KORIDOR AYDINLATMA
NO: A22; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 3; S: 63; GUC: 63; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | MERDIVEN AYDINLATMASI
NO: A23; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; GUC: 0; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | YEDEK
NO: A24; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; GUC: 0; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | YEDEK
NO: EX1; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 2; R: 20; GUC: 20; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | EXIT BESLEMESI
P1 | 3x25A | 4x25A 30mA | AOS | 1x16 |  | 1 |  | 300 |  |  | 300 | NHXMH 3x2,5 mm2 | TV PRIZI
NO: P2; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 5; S: 1500; GUC: 1500; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLIK PRIZI
NO: P3; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 4; T: 1200; GUC: 1200; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLIK PRIZI
NO: P4; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 4; R: 1200; GUC: 1200; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLIK PRIZI
NO: P5; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 3; S: 900; GUC: 900; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLIK PRIZI
P6 | 3x25A | 4x25A 30mA | AOS | 1x16 |  | 5 |  |  |  | 1500 | 1500 | NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLIK PRIZI
NO: P7; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 6; R: 1800; GUC: 1800; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS PRIZI
NO: P8; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 6; S: 1800; GUC: 1800; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS PRIZI
NO: P9; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; T: 1500; GUC: 1500; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS PRIZI
NO: P10; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; GUC: 0 | YEDEK
NO: P11; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; GUC: 0 | YEDEK
TOPLAM | 3x40 | 300mA | T.M.Ş. |  | 110 | 34 | 0 | 4375 | 5529 | 5232 | 15136 | N2XH 4x10mm2
DIv. FaktörU
Aydınlatma : |  | 0.8 | 3436 | 2748.8
PrIz : |  | 0.5 | 11700 | 5850
DIversItelI genel toplam |  |  | 15136 | 8598.8

## UP-2K.01
UP-2K.01
LINYE | SIGORTA + K.A.K.R |  | SIGORTA |  | SORTI |  |  |  | FAZLAR |  | TOPLAM | KESIT
NO | AKIM | AKIM | CINSI | AKIM | ISIK | PRIZ | EKIP. | R | S | T | GUC | mm² | ACIKLAMALAR
| (A) | (mA) |  | (A) | [6 empty] | (W)
U1 | 3x25A | 4x25A 30mA | AOS | 1x16 |  | 4 |  | 1200 |  |  | 1200 | NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLIK UPS PRIZI
NO: U2; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 2; S: 600; GUC: 600; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLIK UPS PRIZI
NO: U3; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 4; T: 1200; GUC: 1200; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLIK UPS PRIZI
NO: U4; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 2; R: 600; GUC: 600; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLIK UPS PRIZI
NO: U5; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 6; S: 1800; GUC: 1800; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLIK UPS PRIZI
U6 | 3x25A | 4x25A 30mA | AOS | 1x16 |  | 2 |  |  |  | 200 | 200 | NHXMH 3x2,5 mm2 | DEPO UPS PRIZI
NO: U7; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 2; R: 600; GUC: 600; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLIK UPS PRIZI
NO: U8; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 3; S: 1800; GUC: 1800; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLIK UPS PRIZI
NO: U9; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 2; T: 600; GUC: 600; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLIK UPS PRIZI
NO: U10; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 5; R: 1500; GUC: 1500; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLIK UPS PRIZI
U11 | 3x25A | 4x25A 30mA | AOS | 1x16 |  | 5 |  |  | 1500 |  | 1500 | NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLIK UPS PRIZI
NO: U12; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 3; T: 900; GUC: 900; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLIK UPS PRIZI
NO: U13; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 5; R: 1500; GUC: 1500; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLIK UPS PRIZI
NO: U14; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 1; S: 300; GUC: 300; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLIK UPS PRIZI
NO: U17; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; GUC: 0 | YEDEK
NO: U18; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; GUC: 0 | YEDEK
NO: U15; AKIM: 1x32A; AKIM: 2x40A 30mA; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; T: 300; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | RACK KABIN BESLEMESI(ASIL)
U16 | 1x32A | 2x40A 30mA | AOS | 1x16 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | NHXMH 3x2,5 mm2 | RACK KABIN BESLEMESI(YEDEK)
TOPLAM | 3x40 | 300mA | A.O.S. |  | 0 | 47 | 0 | 5400 | 6000 | 3200 | 14300 | N2XH 4x10mm2
DIv. FaktörU
PrIz : |  | 0.5 | 14300 | 7150
DIversItelI genel toplam |  |  | 14300 | 7150

## DP-2K.02
DP-2K.02
LINYE | SIGORTA + K.A.K.R |  | SIGORTA |  | SORTI |  |  |  | FAZLAR |  | TOPLAM | KESIT
NO | AKIM | AKIM | CINSI | AKIM | ISIK | PRIZ | EKIP. | R | S | T | GUC | mm² | ACIKLAMALAR
| (A) | (mA) |  | (A) | [6 empty] | (W)
A1 | 3x25A | 4x25A 30mA | AOS | 1x10 | 9 |  |  | 288 |  |  | 288 | NHXMH 3x2,5 mm2 | KORIDOR AYDINLATMA
NO: A2; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 1; S: 21; GUC: 21; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | MERDIVEN AYDINLATMASI
NO: A3; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 2; T: 200; GUC: 200; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | WC AYDINLATMA
NO: A4; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 11; R: 352; GUC: 352; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLİK AYDINLATMA
NO: A5; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 8; S: 256; GUC: 256; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLİK AYDINLATMA
NO: A6; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 8; T: 256; GUC: 256; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLİK AYDINLATMA
A7 | 3x25A | 4x25A 30mA | AOS | 1x10 | 8 |  |  | 256 |  |  | 256 | NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLİK AYDINLATMA
NO: A8; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 6; S: 192; GUC: 192; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLİK AYDINLATMA
NO: A9; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 6; T: 192; GUC: 192; mm²: NHXMH 3x2,5 mm3 | DERSLİK AYDINLATMA
A10 |  |  | AOS | 1x10 | [6 empty] | 0
NO: A11; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; GUC: 0 | YEDEK
NO: A12; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; GUC: 0 | YEDEK
NO: EX1; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 3; S: 30; GUC: 30; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | EXIT BESLEMESI
P1 | 3x25A | 4x25A 30mA | AOS | 1x16 |  | 1 |  | 300 |  |  | 300 | NHXMH 3x2,5 mm2 | TEMIZLIK PRIZI
NO: P2; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 4; S: 1200; GUC: 1200; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLIK PRIZI
NO: P3; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 3; T: 900; GUC: 900; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLIK PRIZI
NO: P4; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 3; R: 900; GUC: 900; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLIK PRIZI
NO: P5; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 3; S: 900; GUC: 900; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLIK PRIZI
P6 | 3x25A | 4x25A 30mA | AOS | 1x16 |  | 5 |  |  |  | 1500 | 1500 | NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLIK PRIZI
NO: P7; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 1; R: 300; GUC: 300; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | TV PRIZI
NO: P8; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; GUC: 0 | YEDEK
NO: P9; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; GUC: 0 | YEDEK
TOPLAM | 3x25 | 300mA | T.M.Ş. |  | 62 | 20 | 0 | 2396 | 2599 | 3048 | 8043 | N2XH 4x6 mm2
DIv. FaktörU
Aydınlatma : |  | 0.8 | 2043 | 1634.4
PrIz : |  | 0.5 | 6000 | 3000
DIversItelI genel toplam |  |  | 8043 | 4634.4

## UP-2K.02
UP-2K.02
LINYE | SIGORTA + K.A.K.R |  | SIGORTA |  | SORTI |  |  |  | FAZLAR |  | TOPLAM | KESIT
NO | AKIM | AKIM | CINSI | AKIM | ISIK | PRIZ | EKIP. | R | S | T | GUC | mm² | ACIKLAMALAR
| (A) | (mA) |  | (A) | [6 empty] | (W)
U1 | 3x25A | 4x25A 30mA | AOS | 1x16 |  | 2 |  | 600 |  |  | 600 | NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLIK UPS PRIZI
NO: U2; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 2; S: 600; GUC: 600; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLIK UPS PRIZI
NO: U3; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 3; T: 900; GUC: 900; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLIK UPS PRIZI
NO: U4; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 2; R: 600; GUC: 600; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLIK UPS PRIZI
NO: U7; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; GUC: 0 | YEDEK
NO: U8; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; GUC: 0 | YEDEK
U5 | 1x32A | 2x40A 30mA | AOS | 1x16 |  | 1 |  |  | 300 |  | 300 | NHXMH 3x2,5 mm2 | RACK KABIN BESLEMESI(ASIL)
U6 | 1x32A | 2x40A 30mA | AOS | 1x16 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | NHXMH 3x2,5 mm2 | RACK KABIN BESLEMESI(YEDEK)
TOPLAM | 3x25 | 300mA | A.O.S. |  | 0 | 11 | 0 | 1200 | 900 | 900 | 3000 | N2XH 4x6mm2
DIv. FaktörU
PrIz : |  | 0.5 | 3000 | 1500
DIversItelI genel toplam |  |  | 3000 | 1500

## DP-3K.01
DP-3K.01
LINYE | SIGORTA + K.A.K.R |  | SIGORTA |  | SORTI |  |  |  | FAZLAR |  | TOPLAM | KESIT
NO | AKIM | AKIM | CINSI | AKIM | ISIK | PRIZ | EKIP. | R | S | T | GUC | mm² | ACIKLAMALAR
| (A) | (mA) |  | (A) | [6 empty] | (W)
NO: E1; CINSI: AOS; AKIM: 3x10; GUC: 0; mm²: NHXMH 4x2,5 mm2 | AKÜ KİTİ BESL.
A1 | 3x25A | 4x25A 30mA | AOS | 1x10 | 10 |  |  | 352 |  |  | 352 | NHXMH 3x2,5 mm2 | KORIDOR AYDINLATMASI
NO: A2; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 2; S: 42; GUC: 42; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | MERDIVEN AYDINLATMA
NO: A3; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 8; R: 256; GUC: 256; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS AYDINLATMA
NO: A4; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 8; S: 256; GUC: 256; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS AYDINLATMA
NO: A5; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 8; T: 256; GUC: 256; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS AYDINLATMA
NO: A6; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 2; R: 42; GUC: 42; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | MERDIVEN AYDINLATMA
A7 | 3x25A | 4x25A 30mA | AOS | 1x10 | 7 |  |  |  | 224 |  | 224 | NHXMH 3x2,5 mm2 | FOTOKOPI SIST. OD.AYD
NO: A8; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 8; T: 256; GUC: 256; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS AYDINLATMA
NO: A9; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 4; R: 128; GUC: 128; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLIK AYDINLATMA
NO: A10; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 6; S: 192; GUC: 192; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLIK AYDINLATMA
NO: A11; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 4; T: 128; GUC: 128; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLIK AYDINLATMA
NO: A12; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 1; R: 21; GUC: 21; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | MERDIVEN AYDINLATMA
A13 | 3x25A | 4x25A 30mA | AOS | 1x10 | 6 |  |  |  | 192 |  | 192 | NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLIK AYDINLATMA
NO: A14; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 4; T: 128; GUC: 128; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLIK AYDINLATMA
NO: A15; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 6; R: 192; GUC: 192; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLIK AYDINLATMA
NO: A16; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 2; S: 200; GUC: 200; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | WC AYDINLATMA
NO: A17; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 2; T: 200; GUC: 200; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | WC AYDINLATMA
NO: A18; CINSI: AOS; AKIM: 1x10 | YEDEK
NO: A19; CINSI: AOS; AKIM: 1x10 | YEDEK
NO: EX1; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 2; R: 20; GUC: 20; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | EXIT BESLEMESI
P1 | 3x25A | 4x25A 30mA | AOS | 1x16 |  | 1 |  | 300 |  |  | 300 | NHXMH 3x2,5 mm2 | TEMIZLIK PRIZI
NO: P2; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 4; S: 1200; GUC: 1200; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLIK PRIZI
NO: P3; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 5; T: 1500; GUC: 1500; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLIK PRIZI
NO: P4; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 4; R: 1200; GUC: 1200; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLIK PRIZI
NO: P5; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 2; S: 600; GUC: 600; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | FOTOKOPI ODASI PRIZI
P6 | 3x25A | 4x25A 30mA | AOS | 1x16 |  | 2 |  |  |  | 600 | 600 | NHXMH 3x2,5 mm2 | SISTEM ODASI PRIZI
NO: P7; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 4; R: 1200; GUC: 1200; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | SISTEM ODASI PRIZI
NO: P8; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 5; S: 1500; GUC: 1500; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLIK PRIZI
NO: P9; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 5; T: 1500; GUC: 1500; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS PRIZI
NO: P10; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 3; R: 900; GUC: 900; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS PRIZI
P11 | 3x25A | 4x25A 30mA | AOS | 1x16 |  | 6 |  |  | 1800 |  | 1800 | NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS PRIZI
NO: P12; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 4; T: 1200; GUC: 1200; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS PRIZI
NO: P13; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; GUC: 0 | YEDEK
NO: P14; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; GUC: 0 | YEDEK
M1 | 3x25A | 4x25A 30mA | AOS | 1x16 |  |  | 1 | 2500 |  |  | 2500 | NHXMH 3x2,5 mm2 | KLIMA IÇ UNITE BESL.
NO: M2; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; GUC: 0 | YEDEK
NO: M3; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; GUC: 0 | YEDEK
TOPLAM | 3x50 | 300mA | T.M.Ş. |  | 90 | 45 | 1 | 7111 | 6206 | 5768 | 19085 | N2XH 4x16mm2
DIv. FaktörU
Aydınlatma : |  | 0.8 | 3085 | 2468
PrIz : |  | 0.2 | 13500 | 2700
MekanIk DIğer : |  | 0.8 | 2500 | 2000
DIversItelI genel toplam |  |  | 19085 | 7168
500

## UP-3K.01
UP-ZK.01
LINYE | SIGORTA + K.A.K.R |  | SIGORTA |  | SORTI |  |  |  | FAZLAR |  | TOPLAM | KESIT
NO | AKIM | AKIM | CINSI | AKIM | ISIK | PRIZ | EKIP. | R | S | T | GUC | mm² | ACIKLAMALAR
| (A) | (mA) |  | (A) | [6 empty] | (W)
U1 | 3x25A | 4x25A 30mA | AOS | 1x16 |  | 4 |  | 1200 |  |  | 1200 | NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLIK UPS PRIZI
NO: U2; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 4; S: 1200; GUC: 1200; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLIK UPS PRIZI
NO: U3; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 2; T: 600; GUC: 600; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLIK UPS PRIZI
NO: U4; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 4; R: 1200; GUC: 1200; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLIK UPS PRIZI
NO: U5; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 3; S: 900; GUC: 900; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLIK UPS PRIZI
U6 | 3x25A | 4x25A 30mA | AOS | 1x16 |  | 4 |  |  |  | 1200 | 1200 | NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLIK UPS PRIZI
NO: U7; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 1; R: 300; GUC: 300; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | FOTOKOPI ODASI UPS PRIZI
NO: U8; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 1; S: 300; GUC: 300; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | SISTEM ODASI UPS PRIZI
NO: U9; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 1; T: 300; GUC: 300; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | SISTEM ODASI UPS PRIZI
NO: U10; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 1; R: 300; GUC: 300; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | SISTEM ODASI UPS PRIZI
U11 | 3x25A | 4x25A 30mA | AOS | 1x16 |  | 1 |  |  | 300 |  | 300 | NHXMH 3x2,5 mm2 | SISTEM ODASI UPS PRIZI
NO: U12; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 3; T: 900; GUC: 900; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS UPS PRIZI
NO: U13; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 4; R: 1200; GUC: 1200; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS UPS PRIZI
NO: U14; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 4; S: 1200; GUC: 1200; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS UPS PRIZI
NO: U15; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 6; T: 1800; GUC: 1800; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS UPS PRIZI
U16 | 3x25A | 4x25A 30mA | AOS | 1x16 |  | 3 |  | 900 |  |  | 900 | NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS UPS PRIZI
NO: U17; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 2; S: 600; GUC: 600; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLIK UPS PRIZI
NO: U22; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; GUC: 0 | YEDEK
NO: U23; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; GUC: 0 | YEDEK
NO: U20; AKIM: 1x32A; AKIM: 2x40A 30mA; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; GUC: 0 | RACK KABIN BESLEMESI(ASIL)
NO: U21; AKIM: 1x32A; AKIM: 2x40A 30mA; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; GUC: 0 | RACK KABIN BESLEMESI(YEDEK)
TOPLAM | 3x50 | 300mA | A.O.S. |  | 0 | 48 | 0 | 5100 | 4500 | 4800 | 14400 | N2XH 4x10mm2
DIv. FaktörU
PrIz : |  | 0.5 | 14400 | 7200
DIversItelI genel toplam |  |  | 14400 | 7200

## DP-3K.02
DP-3K.02
LINYE | SIGORTA + K.A.K.R |  | SIGORTA |  | SORTI |  |  |  | FAZLAR |  | TOPLAM | KESIT
NO | AKIM | AKIM | CINSI | AKIM | ISIK | PRIZ | EKIP. | R | S | T | GUC | mm² | ACIKLAMALAR
| (A) | (mA) |  | (A) | [6 empty] | (W)
NO: E1; CINSI: AOS; AKIM: 3x10; GUC: 0; mm²: NHXMH 4x2,5 mm2 | AKÜ KİTİ BESL.
A1 | 3x25A | 4x25A 30mA | AOS | 1x10 | 11 |  |  | 352 |  |  | 352 | NHXMH 3x2,5 mm2 | KORIDOR AYDINLATMA
NO: A2; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 6; S: 192; GUC: 192; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLİK AYDINLATMA
NO: A3; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 2; T: 200; GUC: 200; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | WC AYDINLATMA
NO: A4; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 6; R: 192; GUC: 192; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLİK AYDINLATMA
NO: A5; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 6; S: 192; GUC: 192; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLİK AYDINLATMA
NO: A6; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 6; T: 192; GUC: 192; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLİK AYDINLATMA
NO: A7; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 7; R: 224; GUC: 224; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLİK AYDINLATMA
A8 | 3x25A | 4x25A 30mA | AOS | 1x10 | 6 |  |  |  | 192 |  | 192 | NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLİK AYDINLATMA
NO: A9; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 9; T: 288; GUC: 288; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLİK AYDINLATMA
NO: A10; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 6; R: 192; GUC: 192; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLİK AYDINLATMA
NO: A11; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 2; S: 42; GUC: 42; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | MERDİVEN AYDINLATMA
NO: A12; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; GUC: 0 | YEDEK
NO: A13; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; GUC: 0 | YEDEK
NO: A14; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; GUC: 0 | YEDEK
NO: EX1; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 5; T: 50; GUC: 50; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | EXIT BESLEMESI
P1 | 3x25A | 4x25A 30mA | AOS | 1x16 |  | 2 |  | 600 |  |  | 600 | NHXMH 3x2,5 mm2 | TEMIZLIK PRIZI
NO: P2; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 3; S: 900; GUC: 900; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLIK PRIZI
NO: P3; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 1; T: 300; GUC: 300; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | TV PRIZI
NO: P4; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 4; R: 1200; GUC: 1200; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLIK PRIZI
NO: P5; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 1; S: 300; GUC: 300; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLIK PRIZI
P6 | 3x25A | 4x25A 30mA | AOS | 1x16 |  | 4 |  |  |  | 1200 | 1200 | NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS PRIZI
NO: P7; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 5; R: 1500; GUC: 1500; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLIK PRIZI
NO: P8; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 2; S: 600; GUC: 600; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLIK PRIZI
NO: P9; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 2; T: 600; GUC: 600; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS PRIZI
NO: P10; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; GUC: 0 | YEDEK
NO: P11; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; GUC: 0 | YEDEK
TOPLAM | 3x25 | 300mA | T.M.Ş. | 3X25A | 72 | 24 | 0 | 4260 | 2418 | 2830 | 9508 | N2XH 4x6mm2
DIv. FaktörU
Aydınlatma : |  | 0.8 | 2308 | 1846.4
PrIz : |  | 0.5 | 7200 | 3600
DIversItelI genel toplam |  |  | 9508 | 5446.4

## UP-3K.02
UP-3K.02
LINYE | SIGORTA + K.A.K.R |  | SIGORTA |  | SORTI |  |  |  | FAZLAR |  | TOPLAM | KESIT
NO | AKIM | AKIM | CINSI | AKIM | ISIK | PRIZ | EKIP. | R | S | T | GUC | mm² | ACIKLAMALAR
| (A) | (mA) |  | (A) | [6 empty] | (W)
U1 | 3x25A | 4x25A 30mA | AOS | 1x16 |  | 3 |  | 900 |  |  | 900 | NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLIK UPS PRIZI
NO: U2; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 2; S: 600; GUC: 600; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLIK UPS PRIZI
NO: U3; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 2; T: 600; GUC: 600; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLIK UPS PRIZI
NO: U4; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 2; R: 600; GUC: 600; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLIK UPS PRIZI
NO: U5; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 2; S: 600; GUC: 600; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLIK UPS PRIZI
NO: U6; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 3; T: 900; GUC: 900; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS UPS PRIZI
NO: U7; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 2; R: 600; GUC: 600; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLIK UPS PRIZI
U8 | 3x25A | 4x25A 30mA | AOS | 1x16 |  | 2 |  |  | 600 |  | 600 | NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLIK UPS PRIZI
NO: U9; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 2; T: 600; GUC: 600; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS UPS PRIZI
NO: U10; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 1; R: 300; GUC: 300; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS UPS PRIZI
NO: U11; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 4; S: 1200; GUC: 1200; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | BILGISAYAR UPS PRIZI
NO: U12; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 4; T: 1200; GUC: 1200; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | BILGISAYAR UPS PRIZI
NO: U15; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; GUC: 0 | YEDEK
NO: U16; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; GUC: 0 | YEDEK
U13 | 1x32A | 2x40A 30mA | AOS | 1x16 |  | 1 |  | 300 |  |  | 300 | NHXMH 3x2,5 mm2 | RACK KABIN BESLEMESI(ASIL)
U14 | 1x32A | 2x40A 30mA | AOS | 1x16 |  | 2 |  |  | 600 |  | 600 | NHXMH 3x2,5 mm2 | RACK KABIN BESLEMESI(YEDEK)
TOPLAM | 3x25 | 300mA | A.O.S. |  | 0 | 32 | 0 | 2700 | 3600 | 3300 | 9600 | N2XH 4x6mm2
DIv. FaktörU
PrIz : |  | 0.5 | 9600 | 4800
DIversItelI genel toplam |  |  | 9600 | 4800

## DP-4K.01
DP-4K.01
LINYE | SIGORTA + K.A.K.R |  | SIGORTA |  | SORTI |  |  |  | FAZLAR |  | TOPLAM | KESIT
NO | AKIM | AKIM | CINSI | AKIM | ISIK | PRIZ | EKIP. | R | S | T | GUC | mm² | ACIKLAMALAR
| (A) | (mA) |  | (A) | [6 empty] | (W)
NO: E1; CINSI: AOS; AKIM: 3x10; GUC: 0; mm²: NHXMH 4x2,5 mm2 | AKÜ KİTİ BESL.
A1 | 3x25A | 4x25A 30mA | AOS | 1x10 | 10 |  |  | 160 |  |  | 160 | NHXMH 3x2,5 mm2 | KORIDOR AYDINLATMASI
NO: A2; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 2; S: 42; GUC: 42; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | MERDIVEN AYDINLATMA
NO: A3; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 8; R: 256; GUC: 256; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS AYDINLATMA
NO: A4; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 8; S: 256; GUC: 256; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS AYDINLATMA
NO: A5; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 8; T: 256; GUC: 256; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS AYDINLATMA
NO: A6; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 2; R: 42; GUC: 42; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | MERDIVEN AYDINLATMA
A7 | 3x25A | 4x25A 30mA | AOS | 1x10 | 8 |  |  |  | 256 |  | 256 | NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS-DEPO-FOTOKOPI AYDINLATMA
NO: A8; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 8; T: 256; GUC: 256; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS AYDINLATMA
NO: A9; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 6; R: 192; GUC: 192; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLIK AYDINLATMA
NO: A10; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 6; S: 192; GUC: 192; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLIK AYDINLATMA
NO: A11; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 6; T: 192; GUC: 192; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLIK AYDINLATMA
NO: A12; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 1; R: 21; GUC: 21; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | MERDIVEN AYDINLATMA
A13 | 3x25A | 4x25A 30mA | AOS | 1x10 | 6 |  |  |  | 192 |  | 192 | NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLIK AYDINLATMA
NO: A14; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 4; T: 128; GUC: 128; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLIK AYDINLATMA
NO: A15; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 8; R: 256; GUC: 256; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS AYDINLATMA
NO: A16; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 2; S: 200; GUC: 200; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | WC AYDINLATMA
NO: A17; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; GUC: 0 | YEDEK
NO: A18; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; GUC: 0 | YEDEK
NO: EX1; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 2; T: 20; GUC: 20; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | EXIT BESLEMESI
P1 | 3x25A | 4x25A 30mA | AOS | 1x16 |  | 3 |  | 900 |  |  | 900 | NHXMH 3x2,5 mm2 | TEMIZLIK PRIZI
NO: P2; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 5; S: 1500; GUC: 1500; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLIK PRIZI
NO: P3; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 6; T: 1800; GUC: 1800; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS PRIZI
NO: P4; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 4; R: 1200; GUC: 1200; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS PRIZI
NO: P5; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 5; S: 1500; GUC: 1500; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS PRIZI
P6 | 3x25A | 4x25A 30mA | AOS | 1x16 |  | 4 |  |  |  | 1200 | 1200 | NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS PRIZI
NO: P7; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 4; R: 1200; GUC: 1200; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS PRIZI
NO: P8; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 4; S: 1200; GUC: 1200; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS PRIZI
NO: P9; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 3; T: 900; GUC: 900; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS PRIZI
NO: P10; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 3; R: 900; GUC: 900; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS PRIZI
P11 | 3x25A | 4x25A 30mA | AOS | 1x16 |  | 2 |  |  | 600 |  | 600 | NHXMH 3x2,5 mm2 | FOTOKOPI DEPO PRIZI
NO: P12; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 1; T: 300; GUC: 300; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | FOTOKOPI PRIZI
NO: P13; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 2; R: 600; GUC: 600; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS PRIZI
NO: P14; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 2; S: 600; GUC: 600; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS PRIZI
NO: P15; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 5; T: 1500; GUC: 1500; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS PRIZI
P16 | 3x25A | 4x25A 30mA | AOS | 1x16 |  | 6 |  | 1800 |  |  | 1800 | NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS PRIZI
NO: P17; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 4; S: 1200; GUC: 1200; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS PRIZI
NO: P18; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 5; T: 1500; GUC: 1500; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLIK PRIZI
NO: P19; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 2; R: 600; GUC: 600; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLIK PRIZI
NO: P20; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 6; S: 1800; GUC: 1800; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS PRIZI
P21 | 3x25A | 4x25A 30mA | AOS | 1x16 |  | 2 |  |  |  | 600 | 600 | NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS PRIZI
NO: P22; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 6; R: 1800; GUC: 1800; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS PRIZI
NO: P23; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 1; S: 300; GUC: 300; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS PRIZI
NO: P24; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 1; T: 300; GUC: 300; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | TV PRIZI
NO: P25; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; GUC: 0 | YEDEK
NO: P26; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; GUC: 0 | YEDEK
TOPLAM | 3x50 | 300mA | T.M.Ş. |  | 95 | 86 | 0 | 9927 | 9838 | 8952 | 28717 | N2XH 4x16mm2
DIv. FaktörU
Aydınlatma : |  | 0.8 | 2917 | 2333.6
PrIz : |  | 0.5 | 25800 | 12900
DIversItelI genel toplam |  |  | 28717 | 15233.6

## UP-4K.01
UP-4K.01
LINYE | SIGORTA + K.A.K.R |  | SIGORTA |  | SORTI |  |  |  | FAZLAR |  | TOPLAM | KESIT
NO | AKIM | AKIM | CINSI | AKIM | ISIK | PRIZ | EKIP. | R | S | T | GUC | mm² | ACIKLAMALAR
| (A) | (mA) |  | (A) | [6 empty] | (W)
U1 | 3x25A | 4x25A 30mA | AOS | 1x16 |  | 4 |  | 1200 |  |  | 1200 | NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS UPS PRIZI
NO: U2; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 4; S: 1200; GUC: 1200; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS UPS PRIZI
NO: U3; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 2; T: 600; GUC: 600; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS UPS PRIZI
NO: U4; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 3; R: 900; GUC: 900; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS UPS PRIZI
NO: U5; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 3; S: 900; GUC: 900; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS UPS PRIZI
U6 | 3x25A | 4x25A 30mA | AOS | 1x16 |  | 3 |  |  |  | 900 | 900 | NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS UPS PRIZI
NO: U7; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 3; R: 900; GUC: 900; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS UPS PRIZI
NO: U8; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 2; S: 600; GUC: 600; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS UPS PRIZI
NO: U9; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 2; T: 600; GUC: 600; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLIK UPS PRIZI
NO: U10; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 2; R: 600; GUC: 600; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLIK UPS PRIZI
U11 | 3x25A | 4x25A 30mA | AOS | 1x16 |  | 1 |  |  | 300 |  | 300 | NHXMH 3x2,5 mm2 | FOTOKOPI UPS PRIZI
NO: U12; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 1; T: 300; GUC: 300; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS UPS PRIZI
NO: U13; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 4; R: 1200; GUC: 1200; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS UPS PRIZI
NO: U14; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 2; S: 600; GUC: 600; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS UPS PRIZI
NO: U15; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 5; T: 1500; GUC: 1500; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS UPS PRIZI
U16 | 3x25A | 4x25A 30mA | AOS | 1x16 |  | 3 |  | 900 |  |  | 900 | NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS UPS PRIZI
NO: U17; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 2; S: 600; GUC: 600; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLIK UPS PRIZI
NO: U18; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 2; T: 600; GUC: 600; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLIK UPS PRIZI
NO: U19; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 2; R: 600; GUC: 600; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLIK UPS PRIZI
NO: U20; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 1; S: 300; GUC: 300; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLIK UPS PRIZI
U21 | 3x25A | 4x25A 30mA | AOS | 1x16 |  | 2 |  |  |  | 600 | 600 | NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLIK UPS PRIZI
NO: U22; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 5; R: 1500; GUC: 1500; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS UPS PRIZI
NO: U23; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 2; S: 1200; GUC: 1200; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS UPS PRIZI
NO: U24; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 5; T: 1500; GUC: 1500; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS UPS PRIZI
NO: U25; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 1; R: 300; GUC: 300; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS UPS PRIZI
NO: U28; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; GUC: 0 | YEDEK
NO: U29; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; GUC: 0 | YEDEK
U26 | 1x32A | 2x40A 30mA | AOS | 1x16 |  | 1 |  |  | 300 |  | 300 | NHXMH 3x2,5 mm2 | RACK KABIN BESLEMESI(ASIL)
U27 | 1x32A | 2x40A 30mA | AOS | 1x16 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | NHXMH 3x2,5 mm2 | RACK KABIN BESLEMESI(YEDEK)
TOPLAM | 3x50 | 300mA | A.O.S. |  | 0 | 68 | 0 | 8100 | 6000 | 6600 | 20700 | N2XH 4x16mm2
DIv. FaktörU
PrIz : |  | 0.5 | 20700 | 10350
DIversItelI genel toplam |  |  | 20700 | 10350

## DP-4K.02
DP-4K.02
LINYE | SIGORTA + K.A.K.R |  | SIGORTA |  | SORTI |  |  |  | FAZLAR |  | TOPLAM | KESIT
NO | AKIM | AKIM | CINSI | AKIM | ISIK | PRIZ | EKIP. | R | S | T | GUC | mm² | ACIKLAMALAR
| (A) | (mA) |  | (A) | [6 empty] | (W)
NO: E1; CINSI: AOS; AKIM: 3x10; GUC: 0; mm²: NHXMH 4x2,5 mm2 | AKÜ KİTİ BESL.
A1 | 3x25A | 4x25A 30mA | AOS | 1x10 | 10 |  |  | 320 |  |  | 320 | NHXMH 3x2,5 mm2 | KORIDOR AYDINLATMA
NO: A2; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 1; S: 21; GUC: 21; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | MERDIVEN AYDINLATMA
NO: A3; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 2; T: 200; GUC: 200; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | WC AYDINLATMA
NO: A4; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 6; R: 192; GUC: 192; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLİK AYDINLATMA
NO: A5; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 8; S: 256; GUC: 256; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLİK AYDINLATMA
NO: A6; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 6; T: 192; GUC: 192; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLİK AYDINLATMA
NO: A7; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 8; R: 192; GUC: 192; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLİK AYDINLATMA
A8 | 3x25A | 4x25A 30mA | AOS | 1x10 | 6 |  |  |  | 192 |  | 192 | NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLİK AYDINLATMA
NO: A9; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 5; T: 160; GUC: 160; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLİK AYDINLATMA
NO: A10; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 6; R: 192; GUC: 192; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLİK AYDINLATMA
NO: A11; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 9; S: 72; GUC: 72; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | TERAS AYDINLATMA
NO: A12; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; GUC: 0 | YEDEK
NO: A13; CINSI: AOS; AKIM: 1x10 | YEDEK
NO: A14; CINSI: AOS; AKIM: 1x10 | YEDEK
NO: EX1; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 5; R: 50; GUC: 50; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | EXIT BESLEMESI
P1 | 3x25A | 4x25A 30mA | AOS | 1x16 |  | 1 |  | 300 |  |  | 300 | NHXMH 3x2,5 mm2 | TEMIZLIK PRIZI
NO: P2; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 1; S: 300; GUC: 300; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | TEMIZLIK PRIZI
NO: P3; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 5; T: 1500; GUC: 1500; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLIK PRIZI
NO: P4; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 2; R: 600; GUC: 600; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLIK PRIZI
NO: P5; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 4; S: 1200; GUC: 1200; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLIK PRIZI
NO: P6; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 3; T: 900; GUC: 900; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS PRIZI
NO: P7; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; GUC: 0 | YEDEK
NO: P8; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; GUC: 0 | YEDEK
TOPLAM | 3x25 | 300mA | T.M.Ş. |  | 72 | 16 | 0 | 1846 | 2041 | 2952 | 6839 | N2XH 4x6mm2
DIv. FaktörU
Aydınlatma : |  | 0.8 | 2039 | 1631.2
PrIz : |  | 0.5 | 4800 | 2400
DIversItelI genel toplam |  |  | 6839 | 4031.2

## UP-4K.02
UP-3K.02
LINYE | SIGORTA + K.A.K.R |  | SIGORTA |  | SORTI |  |  |  | FAZLAR |  | TOPLAM | KESIT
NO | AKIM | AKIM | CINSI | AKIM | ISIK | PRIZ | EKIP. | R | S | T | GUC | mm² | ACIKLAMALAR
| (A) | (mA) |  | (A) | [6 empty] | (W)
U1 | 3x25A | 4x25A 30mA | AOS | 1x16 |  | 3 |  | 900 |  |  | 900 | NHXMH 3x2,5 mm2 | BILGISAYAR UPS PRIZI
NO: U2; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 2; S: 600; GUC: 600; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLIK UPS PRIZI
NO: U3; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 2; T: 600; GUC: 600; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLIK UPS PRIZI
NO: U4; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 2; R: 600; GUC: 600; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLIK UPS PRIZI
NO: U5; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 2; S: 600; GUC: 600; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLIK UPS PRIZI
U6 | 3x25A | 4x25A 30mA | AOS | 1x16 |  | 3 |  |  |  | 600 | 600 | NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLIK UPS PRIZI
NO: U7; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 2; R: 600; GUC: 600; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLIK UPS PRIZI
NO: U8; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 2; S: 600; GUC: 600; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLIK UPS PRIZI
NO: U9; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 2; T: 600; GUC: 600; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLIK UPS PRIZI
NO: U10; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 1; R: 600; GUC: 600; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS UPS PRIZI
NO: U13; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; GUC: 0 | YEDEK
NO: U14; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; GUC: 0 | YEDEK
U11 | 1x32A | 2x40A 30mA | AOS | 1x16 |  | 1 |  |  | 300 |  | 300 | NHXMH 3x2,5 mm2 | RACK KABIN BESLEMESI(ASIL)
U12 | 1x32A | 2x40A 30mA | AOS | 1x16 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | NHXMH 3x2,5 mm2 | RACK KABIN BESLEMESI(YEDEK)
TOPLAM | 3x25 | 300mA | A.O.S. |  | 0 | 23 | 0 | 2700 | 2100 | 1800 | 6600 | N2XH 4x6mm2
DIv. FaktörU
PrIz : |  | 0.5 | 6600 | 3300
DIversItelI genel toplam |  |  | 6600 | 3300

## DP-5K.01
DP-5K.01
LINYE | SIGORTA + K.A.K.R |  | SIGORTA |  | SORTI |  |  |  | FAZLAR |  | TOPLAM | KESIT
NO | AKIM | AKIM | CINSI | AKIM | ISIK | PRIZ | EKIP. | R | S | T | GUC | mm² | ACIKLAMALAR
| (A) | (mA) |  | (A) | [6 empty] | (W)
NO: E1; CINSI: AOS; AKIM: 3x10; GUC: 0; mm²: NHXMH 4x2,5 mm2 | AKÜ KİTİ BESL.
A1 | 3x25A | 4x25A 30mA | AOS | 1x10 | 8 |  |  | 128 |  |  | 128 | NHXMH 3x2,5 mm2 | KORIDOR AYDINLATMASI
NO: A2; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 2; S: 42; GUC: 42; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | MERDIVEN AYDINLATMA
NO: A3; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 8; T: 256; GUC: 256; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS AYDINLATMASI
NO: A4; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 8; R: 256; GUC: 256; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS AYDINLATMASI
NO: A5; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 8; S: 256; GUC: 256; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS AYDINLATMASI
NO: A6; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 2; T: 42; GUC: 42; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | MERDIVEN AYDINLATMA
A7 | 3x25A | 4x25A 30mA | AOS | 1x10 | 4 |  |  | 128 |  |  | 128 | NHXMH 3x2,5 mm2 | ÇAY OCAĞI, ARŞIV AYD.
NO: A8; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 1; S: 21; GUC: 21; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | MERDIVEN AYDINLATMA
NO: A9; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 6; T: 192; GUC: 192; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS AYDINLATMASI
NO: A10; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 8; R: 256; GUC: 256; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS AYDINLATMASI
NO: A11; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 2; S: 200; GUC: 200; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | WC AYDINLATMA
NO: A12; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 2; T: 16; GUC: 16; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | SIGARA ICME ALANI AYDINLATMA
NO: A13; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; GUC: 0 | YEDEK
NO: A14; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; GUC: 0 | YEDEK
NO: EX1; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 2; R: 20; GUC: 20; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | EXIT BESLEMESI
P1 | 3x25A | 4x25A 30mA | AOS | 1x16 |  | 5 |  | 1500 |  |  | 1500 | NHXMH 3x2,5 mm2 | TEMIZLIK PRIZI
NO: P2; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 5; S: 1500; GUC: 1500; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLIK PRIZI
NO: P3; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 4; T: 1200; GUC: 1200; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS PRIZI
NO: P4; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 4; R: 1200; GUC: 1200; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS PRIZI
NO: P5; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 4; S: 1200; GUC: 1200; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS PRIZI
P6 | 3x25A | 4x25A 30mA | AOS | 1x16 |  | 4 |  |  |  | 1200 | 1200 | NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS PRIZI
NO: P7; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 5; R: 1500; GUC: 1500; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS PRIZI
NO: P8; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 5; S: 1500; GUC: 1500; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS PRIZI
NO: P9; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 5; T: 1500; GUC: 1500; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS PRIZI
NO: P10; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 4; R: 1200; GUC: 1200; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS PRIZI
P11 | 3x25A | 4x25A 30mA | AOS | 1x16 |  | 4 |  |  | 1200 |  | 1200 | NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS PRIZI
NO: P12; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 2; T: 600; GUC: 600; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | ÇAY OCAĞI PRIZI
NO: P13; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 2; R: 600; GUC: 600; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | ÇAY OCAĞI PRIZI
NO: P14; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 2; S: 600; GUC: 600; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | ARŞIV PRIZI
NO: P15; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 3; T: 900; GUC: 900; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS PRIZI
P16 | 3x25A | 4x25A 30mA | AOS | 1x16 |  | 3 |  | 900 |  |  | 900 | NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS PRIZI
NO: P17; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 5; S: 1500; GUC: 1500; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS PRIZI
NO: P18; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 3; T: 900; GUC: 900; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS PRIZI
NO: P19; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 3; R: 900; GUC: 900; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | KITAPLIK PRIZI
NO: P20; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 4; S: 1200; GUC: 1200; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS PRIZI
P21 | 3x25A | 4x25A 30mA | AOS | 1x16 |  | 4 |  |  |  | 1200 | 1200 | NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS PRIZI
NO: P22; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 6; R: 1200; GUC: 1200; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS PRIZI
NO: P23; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 1; S: 300; GUC: 300; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | TV PRIZI
NO: P24; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; GUC: 0 | YEDEK
NO: P25; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; GUC: 0 | YEDEK
TOPLAM | 3x63 | 300mA | T.M.Ş. |  | 61 | 87 | 0 | 9788 | 9519 | 8006 | 27313 | N2XH 3x25+16mm2
DIv. FaktörU
Aydınlatma : |  | 0.8 | 1813 | 1450.4
PrIz : |  | 0.5 | 25500 | 12750
DIversItelI genel toplam |  |  | 27313 | 14200.4

## UP-5K.01
UP-5K.01
LINYE | SIGORTA + K.A.K.R |  | SIGORTA |  | SORTI |  |  |  | FAZLAR |  | TOPLAM | KESIT
NO | AKIM | AKIM | CINSI | AKIM | ISIK | PRIZ | EKIP. | R | S | T | GUC | mm² | ACIKLAMALAR
| (A) | (mA) |  | (A) | [6 empty] | (W)
U1 | 3x25A | 4x25A 30mA | AOS | 1x16 |  | 5 |  | 1500 |  |  | 1500 | NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS UPS PRIZI
NO: U2; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 3; S: 900; GUC: 900; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS UPS PRIZI
NO: U3; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 2; T: 600; GUC: 600; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS UPS PRIZI
NO: U4; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 3; R: 900; GUC: 900; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS UPS PRIZI
NO: U5; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 3; S: 900; GUC: 900; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS UPS PRIZI
U6 | 3x25A | 4x25A 30mA | AOS | 1x16 |  | 4 |  |  |  | 1200 | 1200 | NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS UPS PRIZI
NO: U7; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 4; R: 1200; GUC: 1200; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS UPS PRIZI
NO: U8; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 2; S: 900; GUC: 900; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS UPS PRIZI
NO: U9; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 3; T: 900; GUC: 900; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS UPS PRIZI
NO: U10; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 4; R: 1200; GUC: 1200; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS UPS PRIZI
U11 | 3x25A | 4x25A 30mA | AOS | 1x16 |  | 1 |  |  | 300 |  | 300 | NHXMH 3x2,5 mm2 | ARŞIV UPS PRIZI
NO: U12; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 3; T: 900; GUC: 900; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS UPS PRIZI
NO: U13; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 3; R: 900; GUC: 900; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS UPS PRIZI
NO: U14; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 4; S: 1200; GUC: 1200; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS UPS PRIZI
NO: U15; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 2; T: 600; GUC: 600; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS UPS PRIZI
U16 | 3x25A | 4x25A 30mA | AOS | 1x16 |  | 2 |  | 600 |  |  | 600 | NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS UPS PRIZI
NO: U17; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 3; S: 900; GUC: 900; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS UPS PRIZI
NO: U18; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 3; T: 900; GUC: 900; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS UPS PRIZI
NO: U19; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 3; R: 900; GUC: 900; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | DERSLIK UPS PRIZI
NO: U28; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; GUC: 0 | YEDEK
NO: U29; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; GUC: 0 | YEDEK
U20 | 1x32A | 2x40A 30mA | AOS | 1x16 |  | 1 |  |  | 300 |  | 300 | NHXMH 3x2,5 mm2 | RACK KABIN BESLEMESI(ASIL)
U21 | 1x32A | 2x40A 30mA | AOS | 1x16 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | NHXMH 3x2,5 mm2 | RACK KABIN BESLEMESI(YEDEK)
TOPLAM | 3x40 | 300mA | A.O.S. |  | 0 | 59 | 0 | 7200 | 5400 | 5100 | 17700 | N2XH 4x10mm2
DIv. FaktörU
PrIz : |  | 0.5 | 17700 | 8850
DIversItelI genel toplam |  |  | 17700 | 8850

## DP-5K.KLIMA
DP-5K.KLIMA
LINYE | SIGORTA + K.A.K.R |  | SIGORTA |  | SORTI |  |  |  | FAZLAR |  | TOPLAM | KESIT
NO | AKIM | AKIM | CINSI | AKIM | ISIK | PRIZ | EKIP. | R | S | T | GUC | mm² | ACIKLAMALAR
| (A) | (mA) |  | (A) | [6 empty] | (W)
NO: M1; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; EKIP.: 1; R: 2500; GUC: 2500; mm²: NHXMH 3x4 mm2 | ELEKTRIKLI ISITICI
NO: M2; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; EKIP.: 1; S: 2500; GUC: 2500; mm²: NHXMH 3x4 mm2 | ELEKTRIKLI ISITICI
NO: M3; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; EKIP.: 1; T: 2500; GUC: 2500; mm²: NHXMH 3x4 mm2 | ELEKTRIKLI ISITICI
NO: M4; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; EKIP.: 1; R: 2500; GUC: 2500; mm²: NHXMH 3x4 mm2 | ELEKTRIKLI ISITICI
NO: M5; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; EKIP.: 1; S: 2500; GUC: 2500; mm²: NHXMH 3x4 mm2 | ELEKTRIKLI ISITICI
NO: M6; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; EKIP.: 1; T: 2500; GUC: 2500; mm²: NHXMH 3x4 mm2 | ELEKTRIKLI ISITICI
NO: M7; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; EKIP.: 1; R: 2500; GUC: 2500; mm²: NHXMH 3x4 mm2 | ELEKTRIKLI ISITICI
NO: M8; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; EKIP.: 1; T: 2500; GUC: 2500; mm²: NHXMH 3x4 mm2 | ELEKTRIKLI ISITICI
M9 |  |  | AOS | 3x16 |  |  | 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | NHXMH 4x4 mm2 | ASPIRATOR
M10 |  |  | AOS | 3x16 |  |  | 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | NHXMH 4x4 mm2 | ASPIRATOR
NO: M11; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; EKIP.: 1; S: 2500; GUC: 2500; mm²: NHXMH 3x4 mm2 | ELEKTRIKLI ISITICI
NO: M12; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; EKIP.: 1; T: 2500; GUC: 2500; mm²: NHXMH 3x4 mm2 | ELEKTRIKLI ISITICI
NO: M13; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; EKIP.: 1; R: 2500; GUC: 2500; mm²: NHXMH 3x4 mm2 | ELEKTRIKLI ISITICI
NO: M14; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; EKIP.: 1; S: 2500; GUC: 2500; mm²: NHXMH 3x4 mm2 | ELEKTRIKLI ISITICI
NO: M15; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; EKIP.: 1; T: 2000; GUC: 2000; mm²: NHXMH 3x4 mm2 | UFO ISITICI
NO: M16; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; EKIP.: 1; R: 2000; GUC: 2000; mm²: NHXMH 3x4 mm2 | UFO ISITICI
NO: M17; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; GUC: 0 | YEDEK
NO: M18; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; GUC: 0 | YEDEK
TOPLAM | 3X100A | 300mA | T.M.Ş. |  | 0 | 0 | 16 | 14000 | 12000 | 14000 | 40000 | N2XH 3x25+16mm2
DIv. FaktörU
MekanIk DIğer : |  | 0.8 | 40000 | 32000
DIversItelI genel toplam |  |  | 40000 | 32000

## DP-6K.01
DP-6K.01
LINYE | SIGORTA + K.A.K.R |  | SIGORTA |  | SORTI |  |  |  | FAZLAR |  | TOPLAM | KESIT
NO | AKIM | AKIM | CINSI | AKIM | ISIK | PRIZ | EKIP. | R | S | T | GUC | mm² | ACIKLAMALAR
| (A) | (mA) |  | (A) | [6 empty] | (W)
NO: E1; CINSI: AOS; AKIM: 3x10; GUC: 0; mm²: NHXMH 4x2,5 mm2 | AKÜ KİTİ BESL.
A1 | 3x25A | 4x25A 30mA | AOS | 1x10 | 8 |  |  | 256 |  |  | 256 | NHXMH 3x2,5 mm2 | KORIDOR AYDINLATMA
NO: A2; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 2; S: 42; GUC: 42; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | MERDIVEN AYDINLATMA
NO: A3; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 8; T: 256; GUC: 256; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS AYDINLATMA
A4 |  |  | AOS | 1x10 | 8 |  |  | 256 |  | 256 | 512 | NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS AYDINLATMA
NO: A5; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 8; S: 256; GUC: 256; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS AYDINLATMA
NO: A6; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 4; T: 188; GUC: 188; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | ARŞIV FOTOKOPI AYD.
NO: A7; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 2; R: 42; GUC: 42; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | MERDIVEN AYDINLATMA
A8 | 3x25A | 4x25A 30mA | AOS | 1x10 | 1 |  |  |  | 21 |  | 21 | NHXMH 3x2,5 mm2 | MERDIVEN AYDINLATMA
NO: A9; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 6; T: 192; GUC: 192; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS AYDINLATMA
NO: A10; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 4; R: 128; GUC: 128; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS AYDINLATMA
NO: A11; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 8; S: 256; GUC: 256; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS AYDINLATMA
NO: A12; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 2; T: 200; GUC: 200; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | WC AYDINLATMA
NO: A13; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; GUC: 0 | YEDEK
NO: A14; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; GUC: 0 | YEDEK
NO: EX1; CINSI: AOS; AKIM: 1x10; ISIK: 2; R: 20; GUC: 20; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | EXIT BESLEMESI
P1 | 3x25A | 4x25A 30mA | AOS | 1x16 |  | 1 |  | 300 |  |  | 300 | NHXMH 3x2,5 mm2 | TV PRIZI
NO: P2; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 5; S: 1500; GUC: 1500; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | TEMIZLIK PRIZI
NO: P3; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 6; T: 1800; GUC: 1800; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS PRIZI
NO: P4; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 6; R: 1800; GUC: 1800; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS PRIZI
NO: P5; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 4; S: 1200; GUC: 1200; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS PRIZI
P6 | 3x25A | 4x25A 30mA | AOS | 1x16 |  | 4 |  |  |  | 1200 | 1200 | NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS PRIZI
NO: P7; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 4; R: 1200; GUC: 1200; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS PRIZI
NO: P8; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 5; S: 1500; GUC: 1500; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS PRIZI
NO: P9; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 4; T: 1200; GUC: 1200; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS PRIZI
NO: P10; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 5; R: 1500; GUC: 1500; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS PRIZI
P11 | 3x25A | 4x25A 30mA | AOS | 1x16 |  | 5 |  |  | 1500 |  | 1500 | NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS PRIZI
NO: P12; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 1; T: 300; GUC: 300; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | FOTOKOPI PRIZI
NO: P13; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 4; R: 1200; GUC: 1200; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | ARŞIV, FOTOKOPI PRIZI
NO: P14; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 1; S: 300; GUC: 300; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | FOTOKOPI PRIZI
NO: P15; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 1; T: 300; GUC: 300; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | FOTOKOPI PRIZI
P16 | 3x25A | 4x25A 30mA | AOS | 1x16 |  | 3 |  | 900 |  |  | 900 | NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS PRIZI
NO: P17; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 5; S: 1200; GUC: 1200; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS PRIZI
NO: P18; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 3; T: 900; GUC: 900; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS PRIZI
NO: P19; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 5; R: 1500; GUC: 1500; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS PRIZI
NO: P20; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 6; S: 1800; GUC: 1800; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS PRIZI
P21 | 3x25A | 4x25A 30mA | AOS | 1x16 |  | 4 |  |  |  | 1200 | 1200 | NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS PRIZI
NO: P22; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 4; R: 1200; GUC: 1200; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS PRIZI
NO: P23; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 5; S: 1500; GUC: 1500; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS PRIZI
NO: P24; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; GUC: 0 | YEDEK
NO: P25; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; GUC: 0 | YEDEK
TOPLAM | 3x50 | 300mA | T.M.Ş. |  | 63 | 91 | 0 | 10302 | 11075 | 7992 | 29369 | N2XH 3x25+16mm2
DIv. FaktörU
Aydınlatma : |  | 0.8 | 2369 | 1895.2
PrIz : |  | 0.5 | 27000 | 13500
DIversItelI genel toplam |  |  | 29369 | 15395.2

## UP-6K.01
UP-6K.01
LINYE | SIGORTA + K.A.K.R |  | SIGORTA |  | SORTI |  |  |  | FAZLAR |  | TOPLAM | KESIT
NO | AKIM | AKIM | CINSI | AKIM | ISIK | PRIZ | EKIP. | R | S | T | GUC | mm² | ACIKLAMALAR
| (A) | (mA) |  | (A) | [6 empty] | (W)
U1 | 3x25A | 4x25A 30mA | AOS | 1x16 |  | 3 |  | 900 |  |  | 900 | NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS UPS PRIZI
NO: U2; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 5; S: 1500; GUC: 1500; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS UPS PRIZI
NO: U3; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 3; T: 900; GUC: 900; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS UPS PRIZI
NO: U4; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 3; R: 900; GUC: 900; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS UPS PRIZI
NO: U5; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 3; S: 900; GUC: 900; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS UPS PRIZI
U6 | 3x25A | 4x25A 30mA | AOS | 1x16 |  | 3 |  |  |  | 900 | 900 | NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS UPS PRIZI
NO: U7; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 4; R: 1200; GUC: 1200; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS UPS PRIZI
NO: U8; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 2; S: 600; GUC: 900; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS UPS PRIZI
NO: U9; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 4; T: 1200; GUC: 1200; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS UPS PRIZI
NO: U10; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 4; R: 1200; GUC: 1200; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS UPS PRIZI
U11 | 3x25A | 4x25A 30mA | AOS | 1x16 |  | 1 |  |  | 300 |  | 300 | NHXMH 3x2,5 mm2 | FOTOKOPI UPS PRIZI
NO: U12; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 1; T: 300; GUC: 300; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | ARŞIV PRIZI
NO: U13; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 1; R: 300; GUC: 300; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | FOTOKOPI UPS PRIZI
NO: U14; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 2; S: 600; GUC: 600; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS UPS PRIZI
NO: U15; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 3; T: 900; GUC: 900; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS UPS PRIZI
U16 | 3x25A | 4x25A 30mA | AOS | 1x16 |  | 1 |  | 300 |  |  | 300 | NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS UPS PRIZI
U17 |  |  | AOS | 1x16 |  | 4 |  | , | 1200 |  | 1200 | NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS UPS PRIZI
NO: U18; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 5; T: 1500; GUC: 1500; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS UPS PRIZI
NO: U19; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 3; R: 900; GUC: 900; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS UPS PRIZI
NO: U20; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 3; S: 900; GUC: 900; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS UPS PRIZI
NO: U21; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; PRIZ: 4; T: 1200; GUC: 1200; mm²: NHXMH 3x2,5 mm2 | OFIS UPS PRIZI
NO: U24; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; GUC: 0 | YEDEK
NO: U25; CINSI: AOS; AKIM: 1x16; GUC: 0 | YEDEK
U22 | 1x32A | 2x40A 30mA | AOS | 1x16 |  | 1 |  |  | 300 |  | 300 | NHXMH 3x2,5 mm2 | RACK KABIN BESLEMESI(ASIL)
U23 | 1x32A | 2x40A 30mA | AOS | 1x16 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | NHXMH 3x2,5 mm2 | RACK KABIN BESLEMESI(YEDEK)
TOPLAM | 3x40 | 300mA | A.O.S. |  | 0 | 64 | 0 | 5700 | 6300 | 6900 | 19200 | N2XH 4x16mm2
DIv. Faktörü
PrIz : |  | 0.6 | 19200 | 11520
DIversItelI genel toplam |  |  | 19200 | 11520